## K REG
TOMADO DEL BOLETIN TECNICO CENTELSA MARZO 2005. PG. 4/16 TABLA 2 | [6 empty] | CABLE (AWG) | R (Ω/km) | COSΦ | X (Ω/km) | SENΦ | Z eficaz (Ω/m) | K 3Φ | K 2Φ | K 1Φ
V FASE | FP = COSΦ | SENΦ |  |  |  |  | 12 | 3.8687 | 1 | 0.12162 | 0 | 3868.73 | 0.0026644 | 0.0053288 | 0.015986
220 | 1 | 0 |  |  |  |  | 12 | 3.8687 | 0.95 | 0.12162 | 0.31225 | 3713.2693 | 0.0025573 | 0.0051147 | 0.015344
V LINEA | 0.95 | 0.31225 |  |  |  |  | 8 | 3.8687 | 0.9 | 0.12162 | 0.43589 | 3534.8699 | 0.0024345 | 0.004869 | 0.014607
381.0512 | 0.9 | 0.43589 |  |  |  |  | 8 | 3.8687 | 0.85 | 0.12162 | 0.52678 | 3352.4878 | 0.0023089 | 0.0046178 | 0.013853
| 0.85 | 0.52678 |  |  |  |  | 8 | 3.8687 | 0.8 | 0.12162 | 0.6 | 3167.956 | 0.0021818 | 0.0043636 | 0.013091
| 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8 | 3.8687 | 0.75 | 0.12162 | 0.66144 | 2981.9916 | 0.0020537 | 0.0041074 | 0.012322
| 0.75 | 0.66144 |  |  |  |  | 8 | 3.8687 | 0.7 | 0.12162 | 0.71414 | 2794.9651 | 0.0019249 | 0.0038498 | 0.011549
| 0.7 | 0.71414 |  |  |  |  | 6 | 2.4338 | 1 | 0.11421 | 0 | 2433.81 | 0.0016762 | 0.0033524 | 0.010057
[7 empty] | 6 | 2.4338 | 0.95 | 0.11421 | 0.31225 | 2347.7816 | 0.0016169 | 0.0032339 | 0.0097016
CABLE | PVC Aluminio (Regulación codensa) | [5 empty] | 6 | 2.4338 | 0.9 | 0.11421 | 0.43589 | 2240.212 | 0.0015428 | 0.0030857 | 0.0092571
| R (Ω/km) | X (Ω/km) |  |  |  |  | 6 | 2.4338 | 0.85 | 0.11421 | 0.52678 | 2128.9024 | 0.0014662 | 0.0029324 | 0.0087971
8 | 3.8687 | 0.12162 |  |  |  |  | 6 | 2.4338 | 0.8 | 0.11421 | 0.6 | 2015.574 | 0.0013881 | 0.0027763 | 0.0083288
6 | 2.4338 | 0.11421 |  |  |  |  | 6 | 2.4338 | 0.75 | 0.11421 | 0.66144 | 1900.9003 | 0.0013092 | 0.0026183 | 0.007855
4 | 1.5305 | 0.10783 |  |  |  |  | 6 | 2.4338 | 0.7 | 0.11421 | 0.71414 | 1785.2293 | 0.0012295 | 0.002459 | 0.007377
2 | 0.96252 | 0.1023 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 1 | 0.10783 | 0 | 1530.48 | 0.001054 | 0.0021081 | 0.0063243
1 | 0.76326 | 0.1023 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.95 | 0.10783 | 0.31225 | 1487.6259 | 0.0010245 | 0.0020491 | 0.0061472
1/0 | 0.60527 | 0.10005 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.9 | 0.10783 | 0.43589 | 1424.434 | 0.00098102 | 0.001962 | 0.0058861
2/0 | 0.48005 | 0.09754 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.85 | 0.10783 | 0.52678 | 1357.711 | 0.00093506 | 0.0018701 | 0.0056104
4/0 | 0.3019 | 0.09311 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.8 | 0.10783 | 0.6 | 1289.082 | 0.0008878 | 0.0017756 | 0.0053268
250 | 0.25552 | 0.09365 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.75 | 0.10783 | 0.66144 | 1219.1828 | 0.00083966 | 0.0016793 | 0.0050379
350 | 0.18252 | 0.09071 |  |  |  |  | 4 | 1.5305 | 0.7 | 0.10783 | 0.71414 | 1148.342 | 0.00079087 | 0.0015817 | 0.0047452
400 | 0.15971 | 0.08963 |  |  |  |  | 2 | 0.96252 | 1 | 0.1023 | 0 | 962.52 | 0.00066289 | 0.0013258 | 0.0039774
500 | 0.12777 | 0.08797 |  |  |  |  | 2 | 0.96252 | 0.95 | 0.1023 | 0.31225 | 946.3372 | 0.00065175 | 0.0013035 | 0.0039105
CABLE | TUBERIA | [5 empty] | 2 | 0.96252 | 0.9 | 0.1023 | 0.43589 | 910.8595 | 0.00062731 | 0.0012546 | 0.0037639
| PVC |  | ALUMINIO |  | ACERO |  | 2 | 0.96252 | 0.85 | 0.1023 | 0.52678 | 872.0319 | 0.00060057 | 0.0012011 | 0.0036034
| R (Ω/km) | X (Ω/km) | R (Ω/km) | X (Ω/km) | R (Ω/km) | X (Ω/km) | 2 | 0.96252 | 0.8 | 0.1023 | 0.6 | 831.396 | 0.00057259 | 0.0011452 | 0.0034355
12 | [6 empty] | 2 | 0.96252 | 0.75 | 0.1023 | 0.66144 | 789.5551 | 0.00054377 | 0.0010875 | 0.0032626
10 | [6 empty] | 2 | 0.96252 | 0.7 | 0.1023 | 0.71414 | 746.8208 | 0.00051434 | 0.0010287 | 0.003086
8 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 1 | 0.1023 | 0 | 763.26 | 0.00052566 | 0.0010513 | 0.003154
6 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.95 | 0.1023 | 0.31225 | 757.0402 | 0.00052138 | 0.0010428 | 0.0031283
4 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.9 | 0.1023 | 0.43589 | 731.5255 | 0.00050381 | 0.0010076 | 0.0030228
2 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.85 | 0.1023 | 0.52678 | 702.6609 | 0.00048393 | 0.00096785 | 0.0029036
1/0 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.8 | 0.1023 | 0.6 | 671.988 | 0.0004628 | 0.0009256 | 0.0027768
2/0 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.75 | 0.1023 | 0.66144 | 640.1101 | 0.00044085 | 0.00088169 | 0.0026451
4/0 | [6 empty] | 1 | 0.76326 | 0.7 | 0.1023 | 0.71414 | 607.3388 | 0.00041828 | 0.00083655 | 0.0025097
250 | [6 empty] | 1/0 | 0.60527 | 1 | 0.10005 | 0 | 605.27 | 0.00041685 | 0.00083371 | 0.0025011
350 | [6 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.95 | 0.10005 | 0.31225 | 606.2471 | 0.00041753 | 0.00083505 | 0.0025052
500 | [6 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.9 | 0.10005 | 0.43589 | 588.3538 | 0.0021054 | 0.0042107 | 0.012632
[7 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.85 | 0.10005 | 0.52678 | 567.1841 | 0.00039062 | 0.00078125 | 0.0023437
[7 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.8 | 0.10005 | 0.6 | 544.246 | 0.00037483 | 0.00074965 | 0.002249
[7 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.75 | 0.10005 | 0.66144 | 520.1294 | 0.00035822 | 0.00071643 | 0.0021493
[7 empty] | 1/0 | 0.60527 | 0.7 | 0.10005 | 0.71414 | 495.139 | 0.000341 | 0.00068201 | 0.002046
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 1 | 0.09754 | 0 | 480.05 | 0.00033061 | 0.00066123 | 0.0019837
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.95 | 0.09754 | 0.31225 | 486.5044 | 0.00033506 | 0.00067012 | 0.0020103
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.9 | 0.09754 | 0.43589 | 474.5617 | 0.00032683 | 0.00065367 | 0.001961
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.85 | 0.09754 | 0.52678 | 459.4249 | 0.00031641 | 0.00063282 | 0.0018984
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.8 | 0.09754 | 0.6 | 442.564 | 0.0003048 | 0.00060959 | 0.0018288
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.75 | 0.09754 | 0.66144 | 424.5541 | 0.00029239 | 0.00058479 | 0.0017544
[7 empty] | 2/0 | 0.48005 | 0.7 | 0.09754 | 0.71414 | 405.6925 | 0.0002794 | 0.00055881 | 0.0016764
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 1 | 0.09311 | 0 | 301.9 | 0.00020792 | 0.00041584 | 0.0012475
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.95 | 0.09311 | 0.31225 | 315.8786 | 0.00021755 | 0.00043509 | 0.0013053
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.9 | 0.09311 | 0.43589 | 0.0010969 | 7.5544e-10 | 1.5109e-09 | 4.5326e-09
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.85 | 0.09311 | 0.52678 | 305.6637 | 0.00021051 | 0.00042102 | 0.0012631
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.8 | 0.09311 | 0.6 | 297.386 | 0.00020481 | 0.00040962 | 0.0012289
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.75 | 0.09311 | 0.66144 | 288.0115 | 0.00019836 | 0.00039671 | 0.0011901
[7 empty] | 4/0 | 0.3019 | 0.7 | 0.09311 | 0.71414 | 277.8238 | 0.00019134 | 0.00038268 | 0.001148
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 1 | 0.09365 | 0 | 255.52 | 0.00017598 | 0.00035196 | 0.0010559
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.95 | 0.09365 | 0.31225 | 271.9862 | 0.00018732 | 0.00037464 | 0.0011239
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.9 | 0.09365 | 0.43589 | 270.7891 | 0.00018649 | 0.00037299 | 0.001119
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.85 | 0.09365 | 0.52678 | 266.5252 | 0.00018356 | 0.00036711 | 0.0011013
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.8 | 0.09365 | 0.6 | 260.606 | 0.00017948 | 0.00035896 | 0.0010769
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.75 | 0.09365 | 0.66144 | 253.5837 | 0.00017464 | 0.00034929 | 0.0010479
[7 empty] | 250 | 0.25552 | 0.7 | 0.09365 | 0.71414 | 245.7435 | 0.00016924 | 0.00033849 | 0.0010155
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 1 | 0.09071 | 0 | 182.52 | 0.0001257 | 0.0002514 | 0.00075421
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.95 | 0.09071 | 0.31225 | 201.7182 | 0.00013892 | 0.00027785 | 0.00083355
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.9 | 0.09071 | 0.43589 | 203.8076 | 0.00014036 | 0.00028073 | 0.00084218
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.85 | 0.09071 | 0.52678 | 202.9265 | 0.00013976 | 0.00027951 | 0.00083854
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.8 | 0.09071 | 0.6 | 200.442 | 0.00013805 | 0.00027609 | 0.00082827
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.75 | 0.09071 | 0.66144 | 196.889 | 0.0001356 | 0.0002712 | 0.00081359
[7 empty] | 350 | 0.18252 | 0.7 | 0.09071 | 0.71414 | 192.5439 | 0.00013261 | 0.00026521 | 0.00079564
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 1 | 0.08963 | 0 | 159.71 | 0.00010999 | 0.00021999 | 0.00065996
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.95 | 0.08963 | 0.31225 | 179.7115 | 0.00012377 | 0.00024754 | 0.00074261
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.9 | 0.08963 | 0.43589 | 182.8078 | 0.0001259 | 0.0002518 | 0.0007554
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.85 | 0.08963 | 0.52678 | 182.969 | 0.00012601 | 0.00025202 | 0.00075607
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.8 | 0.08963 | 0.6 | 181.546 | 0.00012503 | 0.00025006 | 0.00075019
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.75 | 0.08963 | 0.66144 | 179.0672 | 0.00012332 | 0.00024665 | 0.00073995
[7 empty] | 400 | 0.15971 | 0.7 | 0.08963 | 0.71414 | 175.8056 | 0.00012108 | 0.00024216 | 0.00072647
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 1 | 0.08797 | 0 | 127.77 | 8.7996e-05 | 0.00017599 | 0.00052798
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.95 | 0.08797 | 0.31225 | 148.8501 | 0.00010251 | 0.00020503 | 0.00061508
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.9 | 0.08797 | 0.43589 | 153.3382 | 0.0001056 | 0.00021121 | 0.00063363
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.85 | 0.08797 | 0.52678 | 154.9456 | 0.00010671 | 0.00021342 | 0.00064027
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.8 | 0.08797 | 0.6 | 154.998 | 0.00010675 | 0.0002135 | 0.00064049
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.75 | 0.08797 | 0.66144 | 154.0142 | 0.00010607 | 0.00021214 | 0.00063642
[7 empty] | 500 | 0.12777 | 0.7 | 0.08797 | 0.71414 | 152.2621 | 0.00010486 | 0.00020973 | 0.00062918
4.2107
0.0042957

## tabla
[5 empty] | CALIBRE - # FASES | K REG
[5 empty] | 8-1F | 1,46878E-02 4
[5 empty] | 6-1F | 0.0093083
[5 empty] | 4-1F | 0.0059187
[5 empty] | 2-1F | 0.0037847
[5 empty] | 1-1F | 0.0030395
| Calibre Cobre | Constante K en % / kVA-m |  |  | 1/0-1F | 0.0024447
|  | 3F | 2F | 1F | 2/0-1F | 0.0019719
| 8 |  |  | 0.014688 | 4/0-1F | 0.0012976
| 6 |  |  | 0.0093083 | 250-1F | 0.0011252
| 4 |  |  | 0.0059187 | 350-1F | 0.00084683
| 2 |  |  | 0.0037847 | 400-1F | 0.00075958
| 1 |  |  | 0.0030395 | 500-1F | 0.00063712
| 1/0 |  |  | 0.0024447 | 8-2F
| 2/0 |  |  | 0.0019719 | 6-2F
| 4/0 |  |  | 0.0012976 | 4-2F | 0.0029848
| 250 |  |  | 0.0011252 | 2-2F
| 350 |  |  | 0.00084683 | 1-2F
| 400 |  |  | 0.00075958 | 1/0-2F
| 500 |  |  | 0.00063712 | 2/0-2F
4/0-2F
250-2F
350-2F
400-2F
0.00063712 | 500 | 220 Aluminio 1 fase 2 hilos | Fuente: constantes de regulación BT - MT codensa. |  | 500-2F
0.00075958 | 400 |  |  |  | 8-3F | 0.0081705
0.00084683 | 350 |  |  |  | 6-3F | 0.005178
0.0011252 | 250 |  |  |  | 4-3F | 0.0032924
0.0012976 | 4/0 |  |  |  | 2-3F | 0.0021054
0.0019719 | 2/0 |  |  |  | 1-3F | 0.0016908
0.0024447 | 1/0 |  |  |  | 1/0-3F | 0.0013599
0.0030395 | 1 |  |  |  | 2/0-3F | 0.0010969
0.0037847 | 2 |  |  |  | 4/0-3F | 0.00072183
0.0059187 | 4 |  |  |  | 250-3F | 0.0006259
0.0093083 | 6 |  |  |  | 350-3F | 0.00047107
1,46878E-02 4 | 8 |  |  |  | 400-3F | 0.00042254
[5 empty] | 500-3F | 0.00035442
0.00035442 | 500 | 208/120 Aluminio 3 fases 4 hilos
0.00042254 | 400
0.00047107 | 350
0.0006259 | 250
0.00072183 | 4/0
0.0010969 | 2/0
0.0013599 | 1/0
0.0016908 | 1
0.0021054 | 2
0.0032924 | 4
0.005178 | 6
0.0081705 | 8

## BALANCE (hidden)
CUADRO DE CARGAS CIRCUITOS () | De Corte | Recepciòn de muestras | Prensa y compresión | Cuarto Eléctrico | Pesaje | Lavado | Secado | Fotografia | Equipo XRF | Lab 1 | Lab 2 | Baños | Servicios | UPS | Led (iluminación exterior) | TOTAL (VA) | FASES (φ) | VOLTAJE (V) | I (A) | IL (A) +25% | IN (A) NTC2050 | PRTC | CONDUCTOR |  |  | TUBERÍA
| 13496 | 1980 | 12180 | 1180 | 4096 | 4314 | 18465 | 1740 | 1740 | 1980 | 4754 | 4660 | 10832 | 5000 | 117.6471 | [7 empty] | FASE | NEUTRO | TIERRA
De Corte | 1 | [14 empty] | 13496 | 3 | 220 | 35.4178 | 44.2723 | 35.4178
Recepciòn de muestras |  | 1 | [13 empty] | 1980 | 3 | 220 | 5.1962 | 6.4952 | 5.1962
Prensa y compresión |  |  | 1 | [12 empty] | 12180 | 3 | 220 | 31.9642 | 39.9553 | 31.9642
Cuarto Eléctrico |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1180 | 3 | 220 | 3.0967 | 3.8709 | 3.0967
Pesaje |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 4096 | 3 | 220 | 10.7492 | 13.4365 | 10.7492
Lavado | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 4314 | 3 | 220 | 11.3213 | 14.1516 | 11.3213
Secado | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 18465 | 3 | 220 | 48.4581 | 60.5726 | 48.4581
Fotografia | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1740 | 3 | 220 | 4.5663 | 5.7079 | 4.5663
Equipo XRF | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1740 | 3 | 220 | 4.5663 | 5.7079 | 4.5663
Lab 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1980 | 3 | 220 | 5.1962 | 6.4952 | 5.1962
Lab 2 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 4754 | 3 | 220 | 12.476 | 15.595 | 12.476
Baños | [11 empty] | 1 |  |  |  | 4660 | 3 | 220 | 12.2293 | 15.2867 | 12.2293
Servicios | [12 empty] | 1 |  |  | 10832 | 3 | 220 | 28.4266 | 35.5333 | 28.4266
UPS | [13 empty] | 1 |  | 5000 | 3 | 220 | 13.1216 | 16.402 | 13.1216
Led (iluminación exterior) | [14 empty] | 9 | 1058.8235 | 3 | 220 | 2.7787 | 3.4734 | 2.7787
RESERVA | [15 empty] | 8747.5824 | 3 | 220 | 22.9565 | 28.6956 | 22.9565
TOTAL | [15 empty] | 96223.4059 | 3 | 220 | 252.521 | 315.6512 | 252.521 | 3x400 A | 500 | 500 | 500 | 4"
TOTAL | [15 empty] | 150000 | 3 | 220 | 393.6479 | 492.0599 | 393.6479
CUADRO DISTRIBUCION DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCION DEL CIRCUITO |  | S (VA) | FASES |  |  | PRTC (A) | TOTALIZADOR 3X A |  |  | PRTC (A) | FASES |  |  | S (VA) | DESCRIPCION DEL CIRCUITO
|  |  | A | B | C | [5 empty] | A | B | C
De Corte | 1 | 4498.6667 | 4498.6667 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
| 3 | 4498.6667 |  | 4498.6667 | [7 empty] | 0 |  |  | 4
| 5 | 4498.6667 |  |  | 4498.6667 | [7 empty] | 0 |  | 6
Prensa y compresión | 7 | 12180 | 12180 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8
| 9 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 10
| 11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 12
| 13 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 14
| 15 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 16
| 17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 18
| 19 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20
| 21 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 22
| 23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 24
| 25 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 26
| 27 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 28 |  |  | 13200
| 29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 30
| 31 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 32
| 33 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 34
| 35 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 36
| 37 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 38
| 39 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 40
| 41 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 42
|  |  | 16678.6667 | 4498.6667 | 4498.6667 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VA | 25676 | [11 empty] | 0 | VA
CARGA TOTAL DEL TABLERO (VA) | 25676
TENSIÓN NOMINAL (V) | 381.0512
CORRIENTE NOMINAL (A) | 38.903
S Fase A (VA) | 16678.6667 | 0%
S Fase B (VA) | 4498.6667 | -73.03%
S Fase C (VA) | 4498.6667 | -73.03%
CUADRO DE CARGAS CIRCUITOS () | Trafo 1 | Trafo 2 |  |  |  | TOTAL (VA) | FASES (φ) | VOLTAJE (V) | I (A) | IL (A) +25% | IN (A) NTC2050 | PRTC | CONDUCTOR
| 225000 | 75000 | 74500 | 5416 | 150000 | [7 empty] | FASE | NEUTRO | TIERRA
Trafo 225000 | 1 |  |  |  |  | 225000 | 3 | 220 | 590.4719 | 738.0898 | 590.4719 | 3x800 A | 2x500
Trafo 75000 | [5 empty] | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 3x250 A | 250 | 250
[6 empty] | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | 150000 | 3 | 220 | 393.6479 | 492.0599 | 393.6479
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 220 | 0 | 0 | 0
RESERVA | [5 empty] | 37500 | 3 | 220 | 98.412 | 123.015 | 98.412
TOTAL | [5 empty] | 412500 | 3 | 220 | 1082.5318 | 1353.1647 | 1082.5318
CUADRO DISTRIBUCION DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCION DEL CIRCUITO |  | S (VA) | FASES |  |  | PRTC (A) | TOTALIZADOR 3X A |  |  | PRTC (A) | FASES |  |  | S (VA) | DESCRIPCION DEL CIRCUITO
|  |  | A | B | C | [5 empty] | A | B | C
| 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2
| 3 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 6
| 7 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 8
| 9 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 10
| 11 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 12
| 13 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 14
| 15 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 16
| 17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 18
| 19 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20
| 21 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 22
| 23 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 24
| 25 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 26
| 27 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 28
| 29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 30
| 31 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 32
| 33 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 34
| 35 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 36
| 37 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 38
| 39 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 40
| 41 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 42
|  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| VA | 0 | [11 empty] | 0 | VA
CARGA TOTAL DEL TABLERO (VA) | 0
TENSIÓN NOMINAL (V) | 381.0512
CORRIENTE NOMINAL (A) | 0
S Fase A (VA) | 0 | #DIV/0!
S Fase B (VA) | 0 | #DIV/0!
S Fase C (VA) | 0 | #DIV/0!

## REGULACION CTO D (hidden)
CALCULOS DE REGULACIÓN | [44 empty] | CANTIDADES
N I | N F | metros | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | MOMENTO | CALIBRE FASE | CALIBRE NEUTRO | CALIBRE TIERRA | FASES | CAIDA DE TENSION % |  | NÚMERO DE CONDUCTORES POR TRAMO |  |  | CANTIDAD DE CABLES | TUBERIA | LONGITUD DE CONDUCTOR POR TRAMO (ML) |  |  | 12AWG | 10AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 2AWG | 2/0AWG | 4/0AWG | 250KCM | 350KCM
|  | m | 3569 | 1905 | 1707 | 1509 | 1311 | 1113 | 954 | 795 | 636 | 477 | 318 | 159 | 872 | 792 | 594 | 396 | 198 | [17 empty] | kVA | kVA-m | AWG | AWG | AWG |  | Tramo | Acumulada | FASES | NEUTROS | TIERRAS |  |  | FASES | NEUTROS | TIERRAS | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML
CIRCUITO E
0 | 1 | 37 | 1 | [33 empty] | 3.569 | 132.053 | 4 | 4 |  | 3 | 0.43477 | 0.43477 | 1 | 1 |  |  |  | 37 | 37 | 0 | 0
1 | 2 | 29 |  | 1 | [32 empty] | 1.905 | 55.245 | 4 | 4 |  | 3 | 0.18189 | 0.61666 | 1 | 1 |  |  |  | 29 | 29 | 0 | 0
2 | 3 | 41 |  |  | 1 | [31 empty] | 1.707 | 69.987 | 4 | 4 |  | 3 | 0.23043 | 0.84709 | 1 | 1 |  |  |  | 41 | 41 | 0 | 0
3 | 4 | 40 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 1.509 | 60.36 | 4 | 4 |  | 3 | 0.19873 | 1.0458 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
4 | 5 | 40 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | 1.311 | 52.44 | 4 | 4 |  | 3 | 0.17265 | 1.2185 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
5 | 6 | 40 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | 1.113 | 44.52 | 4 | 4 |  | 3 | 0.14658 | 1.3651 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
6 | 7 | 40 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | 0.954 | 38.16 | 4 | 4 |  | 3 | 0.12564 | 1.4907 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
7 | 8 | 40 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | 0.795 | 31.8 | 4 | 4 |  | 3 | 0.1047 | 1.5954 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
8 | 9 | 40 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | 0.636 | 25.44 | 4 | 4 |  | 3 | 0.083759 | 1.6792 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
9 | 10 | 40 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 0.477 | 19.08 | 4 | 4 |  | 3 | 0.062819 | 1.742 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
2 | 11 | 40 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | 0.318 | 12.72 | 4 | 4 |  | 3 | 0.04188 | 0.47665 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
11 | 12 | 40 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 0.159 | 6.36 | 4 | 4 |  | 3 | 0.02094 | 0.49759 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
1 | 13 | 55 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 0.872 | 47.96 | 4 | 4 |  | 3 | 0.1579 | 0.59268 | 1 | 1 |  |  |  | 55 | 55 | 0 | 0
1 | 14 | 44 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | 0.792 | 34.848 | 4 | 4 |  | 3 | 0.11473 | 0.54951 | 1 | 1 |  |  |  | 44 | 44 | 0 | 0
14 | 15 | 40 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 0.594 | 23.76 | 4 | 4 |  | 3 | 0.078228 | 0.62774 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
15 | 16 | 40 | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 0.396 | 15.84 | 4 | 4 |  | 3 | 0.052152 | 0.67989 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
16 | 17 | 40 | [16 empty] | 1 | [17 empty] | 0.198 | 7.92 | 4 | 4 |  | 3 | 0.026076 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
[20 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | [26 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | [28 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | [32 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 33 | [33 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34 | [34 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3 | 0 | 0.70596 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL +10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REGULACION CTO E (hidden)
CALCULOS DE REGULACIÓN | [44 empty] | CANTIDADES
N I | N F | metros | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | MOMENTO | CALIBRE FASE | CALIBRE NEUTRO | CALIBRE TIERRA | FASES | CAIDA DE TENSION % |  | NÚMERO DE CONDUCTORES POR TRAMO |  |  | CANTIDAD DE CABLES | TUBERIA | LONGITUD DE CONDUCTOR POR TRAMO (ML) |  |  | 12AWG | 10AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 2AWG | 2/0AWG | 4/0AWG | 250KCM | 350KCM
|  | m | 2502 | 2304 | 2106 | 1908 | 1749 | 1590 | 1431 | 1272 | 1113 | 954 | 795 | 636 | 477 | 318 | 159 | [19 empty] | kVA | kVA-m | AWG | AWG | AWG |  | Tramo | Acumulada | FASES | NEUTROS | TIERRAS |  |  | FASES | NEUTROS | TIERRAS | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML
CIRCUITO E
0 | 1 | 10 | 1 | [33 empty] | 2.502 | 25.02 | 4 | 4 |  | 3 | 0.082376 | 0.082376 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
1 | 2 | 45 |  | 1 | [32 empty] | 2.304 | 103.68 | 4 | 4 |  | 3 | 0.34136 | 0.42373 | 1 | 1 |  |  |  | 45 | 45 | 0 | 0
2 | 3 | 40 |  |  | 1 | [31 empty] | 2.106 | 84.24 | 4 | 4 |  | 3 | 0.27735 | 0.70109 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
3 | 4 | 40 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 1.908 | 76.32 | 4 | 4 |  | 3 | 0.25128 | 0.95237 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
4 | 5 | 40 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | 1.749 | 69.96 | 4 | 4 |  | 3 | 0.23034 | 1.1827 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
5 | 6 | 40 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | 1.59 | 63.6 | 4 | 4 |  | 3 | 0.2094 | 1.3921 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
6 | 7 | 40 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | 1.431 | 57.24 | 4 | 4 |  | 3 | 0.18846 | 1.5806 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
7 | 8 | 40 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | 1.272 | 50.88 | 4 | 4 |  | 3 | 0.16752 | 1.7481 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
8 | 9 | 40 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | 1.113 | 44.52 | 4 | 4 |  | 3 | 0.14658 | 1.8947 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
9 | 10 | 40 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 0.954 | 38.16 | 4 | 4 |  | 3 | 0.12564 | 2.0203 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
10 | 11 | 40 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | 0.795 | 31.8 | 4 | 4 |  | 3 | 0.1047 | 2.125 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
11 | 12 | 40 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 0.636 | 25.44 | 4 | 4 |  | 1 | 0.15057 | 2.2756 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
12 | 13 | 40 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 0.477 | 19.08 | 4 | 4 |  | 1 | 0.11293 | 2.3885 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
13 | 14 | 40 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | 0.318 | 12.72 | 4 | 4 |  | 1 | 0.075286 | 2.4638 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
14 | 15 | 40 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 0.159 | 6.36 | 4 | 4 |  | 1 | 0.037643 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
[18 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | [26 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | [28 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | [32 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 33 | [33 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34 | [34 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL +10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REGULACION CTO F (hidden)
CALCULOS DE REGULACIÓN | [44 empty] | CANTIDADES
N I | N F | metros | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | MOMENTO | CALIBRE FASE | CALIBRE NEUTRO | CALIBRE TIERRA | FASES | CAIDA DE TENSION % |  | NÚMERO DE CONDUCTORES POR TRAMO |  |  | CANTIDAD DE CABLES | TUBERIA | LONGITUD DE CONDUCTOR POR TRAMO (ML) |  |  | 12AWG | 10AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 2AWG | 2/0AWG | 4/0AWG | 250KCM | 350KCM
|  | m | 2661 | 2463 | 2265 | 2067 | 1908 | 1749 | 1590 | 1431 | 1272 | 1113 | 954 | 795 | 636 | 477 | 318 | 159 | [18 empty] | kVA | kVA-m | AWG | AWG | AWG |  | Tramo | Acumulada | FASES | NEUTROS | TIERRAS |  |  | FASES | NEUTROS | TIERRAS | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML
CIRCUITO E
0 | 1 | 10 | 1 | [33 empty] | 2.661 | 26.61 | 4 | 4 |  | 3 | 0.087611 | 0.087611 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
1 | 2 | 45 |  | 1 | [32 empty] | 2.463 | 110.835 | 4 | 4 |  | 3 | 0.36492 | 0.45253 | 1 | 1 |  |  |  | 45 | 45 | 0 | 0
2 | 3 | 40 |  |  | 1 | [31 empty] | 2.265 | 90.6 | 4 | 4 |  | 3 | 0.29829 | 0.75082 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
3 | 4 | 40 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 2.067 | 82.68 | 4 | 4 |  | 3 | 0.27222 | 1.023 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
4 | 5 | 40 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | 1.908 | 76.32 | 4 | 4 |  | 3 | 0.25128 | 1.2743 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
5 | 6 | 40 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | 1.749 | 69.96 | 4 | 4 |  | 3 | 0.23034 | 1.5047 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
6 | 7 | 40 | [6 empty] | 1 | [27 empty] | 1.59 | 63.6 | 4 | 4 |  | 3 | 0.2094 | 1.7141 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
7 | 8 | 40 | [7 empty] | 1 | [26 empty] | 1.431 | 57.24 | 4 | 4 |  | 3 | 0.18846 | 1.9025 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
8 | 9 | 40 | [8 empty] | 1 | [25 empty] | 1.272 | 50.88 | 4 | 4 |  | 3 | 0.16752 | 2.07 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
9 | 10 | 40 | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1.113 | 44.52 | 4 | 4 |  | 3 | 0.14658 | 2.2166 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
10 | 11 | 40 | [10 empty] | 1 | [23 empty] | 0.954 | 38.16 | 4 | 4 |  | 3 | 0.12564 | 2.3422 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
11 | 12 | 40 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 0.795 | 31.8 | 4 | 4 |  | 1 | 0.18821 | 2.5305 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
12 | 13 | 40 | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 0.636 | 25.44 | 4 | 4 |  | 1 | 0.15057 | 2.681 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
13 | 14 | 40 | [13 empty] | 1 | [20 empty] | 0.477 | 19.08 | 4 | 4 |  | 1 | 0.11293 | 2.794 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
14 | 15 | 40 | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 0.318 | 12.72 | 4 | 4 |  | 1 | 0.075286 | 2.8692 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
15 | 16 | 40 | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 0.159 | 6.36 | 4 | 4 |  | 1 | 0.037643 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 0
[19 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | [26 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3 | [27 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 28 | [28 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 29 | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 31 | [31 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 32 | [32 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 33 | [33 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 34 | [34 empty] | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 3 | 0 | 2.9069 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | TOTAL +10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REGULACION CTO H
CALCULOS DE REGULACIÓN | [45 empty] | CANTIDADES
N I | N F | metros | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | CARGA | MOMENTO | CALIBRE FASE | CALIBRE NEUTRO | CALIBRE TIERRA | FASES | CAIDA DE TENSION % |  |  | NÚMERO DE CONDUCTORES POR TRAMO |  |  | CANTIDAD DE CABLES | TUBERIA | LONGITUD DE CONDUCTOR POR TRAMO (ML) |  |  | 12AWG | 10AWG | 8AWG | 6AWG | 4AWG | 2AWG | 2/0AWG | 4/0AWG | 250KCM | 350KCM
|  | m | 10350 | 4830 | 9660 | 4140 | 8970 | 3450 | [28 empty] | kVA | kVA-m | AWG | kcmil | AWG |  | Tramo | Tramo | Acumulada | FASES | NEUTROS | TIERRAS |  |  | FASES | NEUTROS | TIERRAS | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML
CIRCUITO E
0 | 1 | 50 | 1 | [33 empty] | 10.35 | 517.5 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 1.5446 | 0.77232 | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
1 | 2 | 50 |  | 1 | [32 empty] | 4.83 | 241.5 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 0.72083 | 0.36042 | 1.1327 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
0 | 3 | 30 |  |  | 1 | [31 empty] | 9.66 | 289.8 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 0.865 | 0.4325 | 0.4325 | 1 | 1 |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0
3 | 4 | 50 |  |  |  | 1 | [30 empty] | 4.14 | 207 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 0.61786 | 0.30893 | 0.74143 | 1 | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
0 | 5 | 20 |  |  |  |  | 1 | [29 empty] | 8.97 | 179.4 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 0.53548 | 0.26774 | 0.26774 | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0
5 | 6 | 70 | [5 empty] | 1 | [28 empty] | 3.45 | 241.5 | 4 | 48.69 | 2 | 2 | 0.72083 | 0.36042 | 0.62816 | 1 | 1 |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 3 | 0 |  | 0.62816 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 3 | 0 |  | 0.62816 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 1/0 | 1/0 |  | 3 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 3 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 3 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 4 | 4 |  | 3 | 0 |  | 0.77232 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | TOTAL +10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0