## Leáme
INSTRUCCIONES DE USO
♦ Antes de iniciar cualquier cálculo es fundamental que se actualicen en las pestañas “conductor aéreo” y “conductor subterráneo” los parámetros económicos y técnicos de los conductores. El costo por km al que se hace referencia en estas dos pestañas es global, en otras palabras incluye todos los ítems asociados al montaje del mismo. Se debe tener en cuenta que el costo asociado al suministro de materiales fluctúa en el tiempo y que el valor del almacenamiento, transporte e instalación es variable para los diferentes operadores de red del grupo EPM por lo que no es posible definir valores fijos para los ítems de las pestañas “conductor aéreo” y “conductor subterráneo”. ♦ Los datos del caso de estudio se deben introducir en la pestaña “Datos de entrada”, en donde se deben definir los siguientes parámetros: Sistema Tipo de sistema: Hace referencia al número de fases del sistema considerado (Monofásico, Bifásico o Trifásico). Tipo de red: Se debe definir si la red en estudio es aérea o subterránea. Tensión (kV): Campo para introducir la tensión del sistema en kV, es importante tener en cuenta que para sistemas trifásicos se hace referencia a la tensión fase – fase mientras que en sistemas bifásicos y monofásicos a la tensión fase – neutro. Tipo de conductor: Se debe definir el conductor al que se le va a realizar el análisis económico, es importante tener presente que el tipo de conductor seleccionado debe ser compatible con el tipo de red seleccionado para que la hoja funcione. Neutro: Celda destinada para definir si el sistema considerado tiene neutro. No. Conductores por fase: Se deben introducir el número de conductores por fase considerados para la evaluación económica. Realizar el dimensionamiento técnico de los conductores antes de usar esta herramienta puede resultar útil para definir algunos de los parámetros descritos anteriormente. Económicos Costo kw-h ($): Costo del kw-h asociado a las pérdidas técnicas del operador de red considerado. Tasa de descuento: Factor económico para definir el valor actual de un pago futuro. Para el caso de las redes de media tensión este facto lo definé la Comisión de regulación de energía y gas – CREG en la resolución 019 de 2017. IPP proyectado: Índice de precios del productor es un indicador de la evolución de los precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. Definido en Colombia por el DANE. Funcionamiento Horas de funcionamiento por día: Introducir el número de horas que operará el sistema considerado al día. Vida útil en años: Introducir el número de años que operará el sistema considerado, la hoja de cálculo permitirá un máximo de 40 años aunque se recomienda usar 35 años para los cálculos en redes de media tensión. Índice de pérdidas reconocidas por la CREG Este campo hace referencia al porcentaje de pérdidas por nivel de tensión máximas que la CREG le reconoce al operador de red considerado, estos valores son diferentes para cada operador de red por lo que en la hoja de cálculo son campos modificables. Los valores presentados corresponden a las pérdidas reconocidas para el operador de red EPM definidas en la resolución 099 de 2012 de la CREG. En la hoja de cálculo se deja disponible la posibilidad de considerar o no este parámetro, modificando la celda “I25” en la pestaña “Datos de entrada”. Si se tiene en cuenta el índice de pérdidas reconocidas por la CREG la hoja de cálculo excluirá del análisis a los calibres del conductor en estudio que presenten pérdidas superiores a las reconocidas. Tramos En este campo se deben introducir los parámetros de cada uno de los tramos considerados. Se debe tener presente que un tramo hace referencia a una fracción de la red considerada en la que se mantiene constante la potencia transportada; de esta forma una red radial de 30 km con 200 postes y sin derivaciones se puede modelar como un tramo. La hoja de cálculo permite un máximo de 11 tramos. NI: Nodo inicial. NF: Nodo final. Distancia: Longitud del tramo en km. Potencia: Potencia activa transportada por el tramo en kw. Factor de potencia: Relación entre la potencia activa (P) y aparente (S) para el tramo considerado. THD i: Distorsión armónica total de corriente para el tramo evaluado. En caso de no disponer de estudios para definir este parámetro se recomienda usar los valores límites dados por la norma IEEE 519 de 1992. ♦ En la pestaña “resultado” se presenta el conductor óptimo para el caso de estudio de manera gráfica y cuantitativa (ver celda G4). También se pueden encontrar los valores presentes en pesos para los costos inicial y operativo del proyecto, así como el costo total (CT=CI+CJ). Se debe tener presente que el conductor optimo siempre será el que presente el menor costo total en valor presente neto, teniendo en cuenta lo anterior se pueden realizar comparaciones validas entre distintos tipos de conductores realizando análisis independientes para cada uno y posteriormente comparando los costos totales de cada uno. ♦ En las pestañas “conductor aéreo” y “conductor subterráneo” se dejaron algunos campos de reserva para incluir conductores que no se tuvieron en cuenta, los cálculos están completamente definidos por lo que cuando se quiera agregar un nuevo tipo de conductor solo es necesario remplazar el título de la reserva por el nombre del nuevo tipo de conductor por medio de la función “remplazar” de Excel, se deben activar las opciones buscar en todo el libro y buscar dentro de funciones, una vez se realice el remplazo se debe incluir el nuevo calibre dentro de los valores seleccionables de la lista desplegable del campo “Tipo de conductor”.

## Datos de entrada (Sistema)
Datos de entrada |  | Tramos
Sistema |  | Tramo | N I | N F | Distancia | Potencia | Factor de potencia | THD i
Tipo de sistema | Trifásico |  |  |  | km | kVA |  | (%)
Tensión kV | 13.2
a (aumento anual de la carga) | 3% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 0.9 | 10%
Factor de carga | 0.636 | 2 | 1 | 2 | 1.1 | 4000 | 0.9 | 10%
Neutro | Si | 3 | 2 | 3 | 1.1 | 3000 | 0.9 | 10%
No. Conductores por fase | 1 | 4 | 3 | 4 | 1.1 | 2000 | 0.9 | 10%
No. De circuitos | 1 | 5 | 4 | 5 | 1.1 | 1000 | 0.9 | 10%
Económicos |  | 6 | 5 | 6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 10%
P (Costo w-h ($)) | 0.252 | 7 | 11 | 12 | 1.1 | 1000 | 0.9 | 10%
D (Costo de cubrir las pérdidas del suministro adicional) | 0 | 8 | 10 | 11 | 1.1 | 2000 | 0.9 | 10%
Tasa de descuento | 12.4% | 9 | 9 | 10 | 1.1 | 3000 | 0.9 | 10%
b (aumento anual del costo de la energía) | 1% | 10 | 8 | 9 | 1.1 | 4000 | 0.9 | 10%
Funcionamiento |  | 11 | 7 | 8 | 1.1 | 5000 | 0.9 | 10%
Horas de funcionamiento por día | 5
Vida útil (años) | 20
Indice de pérdidas reconocidas CREG | Si
Nivel de tensión 4 (>57.5 kV) | 0.91%
Nivel de tensión 3 (30 a 57.5 kV) | 1.21%
Nivel de tensión 2 (1 a 30 kV) | 1.12%
Nivel de tensión 1 (< 1 kV) | 3.88%
Note on I13: Luis Antonio Rivera Pinzon: Se debe tener en cuenta S_3φ=√3*V_L*I_L S_2φ=V_L*I_L S_1φ=V_Ln*I_L

## Datos de entrada (Conductor)
Conductor
CALIBRE | Costo $/kml | RESISTENCIA ohms/Km
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
8 | 0 | 0
6 | 0 | 0
4 | 23500000 | 1.323
2 | 40264000 | 0.83146
1 | 0 | 0
1/0 | 61092000 | 0.52257
2/0 | 73538000 | 0.41501
3/0 | 87508000 | 0.32914
4/0 | 103002000 | 0.26091
250 | 0 | 0
266 | 123068000 | 0.20903
336 | 142880000 | 0.16597
350 | 0 | 0
477 | 177932000 | 0.117
500 | 0 | 0
795 | 241432000 | 0.070153
1000 | 0 | 0

## Resultado
Tramo 5
| Calibre AWG- KCMIL | Conductor óptimo (Costo total) | Costo Inicial | Costo operativo VPN
4
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8 | 0 | 0 | 0
0 | 6 | 0 | 0 | 0
52724738.9385 | 4 | 52724738.9385 | 26884000 | 25840738.9385
62302442.8346 | 2 | 62302442.8346 | 46062016 | 16240426.8346
0 | 1 | 0 | 0 | 0
80096406.6338 | 1/0 | 80096406.6338 | 69889248 | 10207158.6338
92233727.9471 | 2/0 | 92233727.9471 | 84127472 | 8106255.9471
106538084.1383 | 3/0 | 106538084.1383 | 100109152 | 6428932.1383
122930585.1585 | 4/0 | 122930585.1585 | 117834288 | 5096297.1585
0 | 250 | 0 | 0 | 0
144872655.4535 | 266 | 144872655.4535 | 140789792 | 4082863.4535
166696494.163 | 336 | 166696494.163 | 163454720 | 3241774.163
0 | 350 | 0 | 0 | 0
205839592.0318 | 477 | 205839592.0318 | 203554208 | 2285384.0318
0 | 500 | 0 | 0 | 0
277568467.4646 | 795 | 277568467.4646 | 276198208 | 1370259.4646
0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Note on C2: Luis Antonio Rivera Pinzon: Para ver resultados seleccione el tramo.

## Costos (hidden)
r | 0.9533 |  | Cálculos (NO MODIFICAR)
Q | 13.1856
Factor de pérdidas | 0.47395
F | 7670.9464
| Tramo | Calibre del conductor [AWG o kcmil] | Longitud | Neutro | Fases | I max | Pérdidas [w] | Potencia transportada [w] | %pérdidas | % Reconocido por CREG | Costo Inicial | Costo operativo
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 108856.5382 | 2862000 | 3.804% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 68414.3223 | 2862000 | 2.39% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 42998.6138 | 2862000 | 1.502% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 2/0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 34148.364 | 2862000 | 1.193% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 3/0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 27082.48 | 2862000 | 0.9463% | 1.12% | 91008320 | 146112094.0529
| 1 | 4/0 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 21468.6301 | 2862000 | 0.7501% | 1.12% | 107122080 | 115824935.4216
| 1 | 250 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 266 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 17199.4455 | 2862000 | 0.601% | 1.12% | 127990720 | 92792351.2165
| 1 | 336 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 13656.2779 | 2862000 | 0.4772% | 1.12% | 148595200 | 73676685.523
| 1 | 350 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 477 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 9627.3947 | 2862000 | 0.3364% | 1.12% | 185049280 | 51940546.1774
| 1 | 500 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 1 | 795 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 5772.3466 | 2862000 | 0.2017% | 1.12% | 251089280 | 31142260.5599
| 1 | 1000 | 1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 76635.0029 | 2289600 | 3.347% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 48163.6829 | 2289600 | 2.104% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 30271.0241 | 2289600 | 1.322% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 24040.4483 | 2289600 | 1.05% | 1.12% | 84127472 | 129700095.1539
| 2 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 19066.066 | 2289600 | 0.8327% | 1.12% | 100109152 | 102862914.2132
| 2 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 15113.9156 | 2289600 | 0.6601% | 1.12% | 117834288 | 81540754.5368
| 2 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 12108.4096 | 2289600 | 0.5288% | 1.12% | 140789792 | 65325815.2564
| 2 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 9614.0197 | 2289600 | 0.4199% | 1.12% | 163454720 | 51868386.6082
| 2 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 6777.6859 | 2289600 | 0.296% | 1.12% | 203554208 | 36566144.5089
| 2 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 2 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 4063.732 | 2289600 | 0.1775% | 1.12% | 276198208 | 21924151.4342
| 2 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 43107.1891 | 1717200 | 2.51% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 27092.0717 | 1717200 | 1.578% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 17027.4511 | 1717200 | 0.9916% | 1.12% | 69889248 | 91864427.7043
| 3 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 13522.7522 | 1717200 | 0.7875% | 1.12% | 84127472 | 72956303.5241
| 3 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 10724.6621 | 1717200 | 0.6245% | 1.12% | 100109152 | 57860389.2449
| 3 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 8501.5775 | 1717200 | 0.4951% | 1.12% | 117834288 | 45866674.4269
| 3 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 6810.9804 | 1717200 | 0.3966% | 1.12% | 140789792 | 36745771.0817
| 3 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 5407.8861 | 1717200 | 0.3149% | 1.12% | 163454720 | 29175967.4671
| 3 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 3812.4483 | 1717200 | 0.222% | 1.12% | 203554208 | 20568456.2862
| 3 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 3 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 2285.8493 | 1717200 | 0.1331% | 1.12% | 276198208 | 12332335.1817
| 3 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 19158.7507 | 1144800 | 1.674% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 12040.9207 | 1144800 | 1.052% | 1.12% | 46062016 | 64961707.3384
| 4 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 7567.756 | 1144800 | 0.6611% | 1.12% | 69889248 | 40828634.5353
| 4 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 6010.1121 | 1144800 | 0.525% | 1.12% | 84127472 | 32425023.7885
| 4 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 4766.5165 | 1144800 | 0.4164% | 1.12% | 100109152 | 25715728.5533
| 4 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 3778.4789 | 1144800 | 0.3301% | 1.12% | 117834288 | 20385188.6342
| 4 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 3027.1024 | 1144800 | 0.2644% | 1.12% | 140789792 | 16331453.8141
| 4 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 2403.5049 | 1144800 | 0.2099% | 1.12% | 163454720 | 12967096.652
| 4 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 1694.4215 | 1144800 | 0.148% | 1.12% | 203554208 | 9141536.1272
| 4 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 4 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 1015.933 | 1144800 | 0.08874% | 1.12% | 276198208 | 5481037.8585
| 4 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 4789.6877 | 572400 | 0.8368% | 1.12% | 26884000 | 25840738.9385
| 5 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 3010.2302 | 572400 | 0.5259% | 1.12% | 46062016 | 16240426.8346
| 5 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1891.939 | 572400 | 0.3305% | 1.12% | 69889248 | 10207158.6338
| 5 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1502.528 | 572400 | 0.2625% | 1.12% | 84127472 | 8106255.9471
| 5 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1191.6291 | 572400 | 0.2082% | 1.12% | 100109152 | 6428932.1383
| 5 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 944.6197 | 572400 | 0.165% | 1.12% | 117834288 | 5096297.1585
| 5 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 756.7756 | 572400 | 0.1322% | 1.12% | 140789792 | 4082863.4535
| 5 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 600.8762 | 572400 | 0.105% | 1.12% | 163454720 | 3241774.163
| 5 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 423.6054 | 572400 | 0.07401% | 1.12% | 203554208 | 2285384.0318
| 5 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 5 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 253.9833 | 572400 | 0.04437% | 1.12% | 276198208 | 1370259.4646
| 5 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.12% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 4789.6877 | 572400 | 0.8368% | 1.12% | 26884000 | 25840738.9385
| 7 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 3010.2302 | 572400 | 0.5259% | 1.12% | 46062016 | 16240426.8346
| 7 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1891.939 | 572400 | 0.3305% | 1.12% | 69889248 | 10207158.6338
| 7 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1502.528 | 572400 | 0.2625% | 1.12% | 84127472 | 8106255.9471
| 7 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 1191.6291 | 572400 | 0.2082% | 1.12% | 100109152 | 6428932.1383
| 7 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 944.6197 | 572400 | 0.165% | 1.12% | 117834288 | 5096297.1585
| 7 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 756.7756 | 572400 | 0.1322% | 1.12% | 140789792 | 4082863.4535
| 7 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 600.8762 | 572400 | 0.105% | 1.12% | 163454720 | 3241774.163
| 7 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 423.6054 | 572400 | 0.07401% | 1.12% | 203554208 | 2285384.0318
| 7 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 7 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 253.9833 | 572400 | 0.04437% | 1.12% | 276198208 | 1370259.4646
| 7 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 48.1125 | 0 | 572400 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 19158.7507 | 1144800 | 1.674% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 12040.9207 | 1144800 | 1.052% | 1.12% | 46062016 | 64961707.3384
| 8 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 7567.756 | 1144800 | 0.6611% | 1.12% | 69889248 | 40828634.5353
| 8 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 6010.1121 | 1144800 | 0.525% | 1.12% | 84127472 | 32425023.7885
| 8 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 4766.5165 | 1144800 | 0.4164% | 1.12% | 100109152 | 25715728.5533
| 8 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 3778.4789 | 1144800 | 0.3301% | 1.12% | 117834288 | 20385188.6342
| 8 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 3027.1024 | 1144800 | 0.2644% | 1.12% | 140789792 | 16331453.8141
| 8 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 2403.5049 | 1144800 | 0.2099% | 1.12% | 163454720 | 12967096.652
| 8 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 1694.4215 | 1144800 | 0.148% | 1.12% | 203554208 | 9141536.1272
| 8 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 8 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 1015.933 | 1144800 | 0.08874% | 1.12% | 276198208 | 5481037.8585
| 8 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 96.225 | 0 | 1144800 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 43107.1891 | 1717200 | 2.51% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 27092.0717 | 1717200 | 1.578% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 17027.4511 | 1717200 | 0.9916% | 1.12% | 69889248 | 91864427.7043
| 9 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 13522.7522 | 1717200 | 0.7875% | 1.12% | 84127472 | 72956303.5241
| 9 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 10724.6621 | 1717200 | 0.6245% | 1.12% | 100109152 | 57860389.2449
| 9 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 8501.5775 | 1717200 | 0.4951% | 1.12% | 117834288 | 45866674.4269
| 9 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 6810.9804 | 1717200 | 0.3966% | 1.12% | 140789792 | 36745771.0817
| 9 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 5407.8861 | 1717200 | 0.3149% | 1.12% | 163454720 | 29175967.4671
| 9 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 3812.4483 | 1717200 | 0.222% | 1.12% | 203554208 | 20568456.2862
| 9 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 9 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 2285.8493 | 1717200 | 0.1331% | 1.12% | 276198208 | 12332335.1817
| 9 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 144.3376 | 0 | 1717200 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 76635.0029 | 2289600 | 3.347% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 48163.6829 | 2289600 | 2.104% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 30271.0241 | 2289600 | 1.322% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 24040.4483 | 2289600 | 1.05% | 1.12% | 84127472 | 129700095.1539
| 10 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 19066.066 | 2289600 | 0.8327% | 1.12% | 100109152 | 102862914.2132
| 10 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 15113.9156 | 2289600 | 0.6601% | 1.12% | 117834288 | 81540754.5368
| 10 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 12108.4096 | 2289600 | 0.5288% | 1.12% | 140789792 | 65325815.2564
| 10 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 9614.0197 | 2289600 | 0.4199% | 1.12% | 163454720 | 51868386.6082
| 10 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 6777.6859 | 2289600 | 0.296% | 1.12% | 203554208 | 36566144.5089
| 10 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 10 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 4063.732 | 2289600 | 0.1775% | 1.12% | 276198208 | 21924151.4342
| 10 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 192.4501 | 0 | 2289600 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 8 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 6 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 4 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 119742.192 | 2862000 | 4.184% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 2 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 75255.7546 | 2862000 | 2.629% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 1 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 1/0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 47298.4752 | 2862000 | 1.653% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 2/0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 37563.2004 | 2862000 | 1.312% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 3/0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 29790.728 | 2862000 | 1.041% | 1.12% | 100109152 | 160723303.4582
| 11 | 4/0 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 23615.4931 | 2862000 | 0.8251% | 1.12% | 117834288 | 127407428.9637
| 11 | 250 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 266 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 18919.3901 | 2862000 | 0.6611% | 1.12% | 140789792 | 102071586.3382
| 11 | 336 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 15021.9057 | 2862000 | 0.5249% | 1.12% | 163454720 | 81044354.0753
| 11 | 350 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 477 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 10590.1342 | 2862000 | 0.37% | 1.12% | 203554208 | 57134600.7951
| 11 | 500 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0
| 11 | 795 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 6349.5813 | 2862000 | 0.2219% | 1.12% | 276198208 | 34256486.6159
| 11 | 1000 | 1.1 | 1 | 3 | 240.5626 | 0 | 2862000 | 0% | 1.12% | 0 | 0

## Valores admisibles de entrada (hidden)
Tipo de red | Tensiones del sistema (kV) | Tipo de conductor | Tipo de sistema | Neutro | Conductor de tierra | Tramos | Contemplar pérdidas CREG
Aérea | 44 | ACSR | Monofásico bifilar | Si | Si | Tramo 1 | Si
Subterránea | 34.5 | AAAC | Monofásico trifilar | No | No | Tramo 2 | No
| 33 | AAC semiaislado XLPE 15 kV | Trifásico |  |  | Tramo 3
| 13.8 | ACSR semiaislado XLPE 15 kV |  |  |  | Tramo 4
| 13.2 | AAAC semiaislado XLPE 15 kV |  |  |  | Tramo 5
| 11.4 | ACSR semiaislado XLPE 35 kV |  |  |  | Tramo 6
| 7.62 | AAAC semiaislado XLPE 35 kV |  |  |  | Tramo 7
| 6.13 | AAAC semiaislado XLPE 44 kV |  |  |  | Tramo 8
| 0.48 | Trenzada AL |  |  |  | Tramo 9
| 0.44 | Trenzada Cu |  |  |  | Tramo 10
| 0.38 | XLPE Cu - 15 kV |  |  |  | Tramo 11
| 0.24 | XLPE Cu - 38 kV
| 0.22 | XLPE Cu - 46 kV
| 0.208 | XLPE AL - 15 kV
| 0.12 | XLPE AL - 38 kV
| 0.11 | XLPE AL - 46 kV
THW AL 600 V
THWN AL 600 V
THWN-2 AL 600 V
THWN-2 Cu 600 V
Acometida concéntrica XLPE - 600 V
Cable autosoportado neutro AAAC - XLPE
Cable autosoportado neutro ACSR - XLPE
Reserva BT 4 - AEO
Reserva BT 5 - AEO
Reserva MT 1 - SUB
Reserva MT 2 - SUB
Reserva BT 2 - SUB
Reserva BT 3 - SUB
Reserva BT 4 - SUB
Reserva BT 5 - SUB