## Hoja de cálculos
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO EN MEDIA TENSIÓN |  | Notas aclaratorias
Datos de entrada |  | Color de celdas para datos de entrada que debe diligenciar el diseñador
Tensión de servicio [kV] (Ur) | 13.2 | Tensión más elevada de una red: valor máximo de la tensión que se presenta en un instante y en un punto cualquiera de la red en condiciones de funcionamiento normales.
Régimen de conexión del neutro | 2 | ver a tabla 1
Máxima tensión de operación [kV] (Um) | 36 | Tensión más elevada para el equipo (Um): valor eficaz máximo de la tensión entre fases para el cual está especificado el equipo en relación a su aislamiento así como a algunas otras características que están provisionalmente conectadas a esta tensión en las normas propuestas para cada equipo.
altura sobre el nivel del mar [msnm] | 1000 | m.s.n.m
Tensión continua de operación fase tierra [kV] | 20.7846 | Us/raiz(3)
Valor pico de la tensión continua de operación fase tierra [kVp] | 29.3939 | Tensión continua de operación fase tierra (Us*raiz(2)/raíz(3))
Nivel de protección ante impulso de maniobra del DPS (Ups) | - | Nivel de protección ante impulso de maniobra de los dispositivos de protección contra sobretensiones DPS tomado de catalogo
Nivel de protección ante impulso atmosferico del DPS (Upl) | 95 | Nivel de protección ante impulso atmosferico de los dispositivos de protección contra sobretensiones DPS tomado de catalogo
A | 900 | Factor que describe el rendimiento ante rayos de las líneas conectadas a la subestación Ver tabla 2
Tasa observada de fallas [Fallas/100 km -año] | 6 | Tasa de fallas en las líneas para diseño. Correponde al primer kilometro a la salida de la subestación
Longitud del tramo [m] (Lsp) | 120 | Longitud media del vano de las redes asociadas al equipo
Tasa tolerable de falla (Fallas/100 km -año) | 3 | Para evaluar el comportamiento ante descargas eléctricas atmosféricas
n | 2 | Número de líneas conectadas al equipo
L aislamiento interno | 3 | L=a1+a2+a3+a4 (ver figura 1)
L aislamiento externo | 5 | L=a1+a2+a3+a4 (ver figura 1)
Deteminación de la sobretensiones representativas
Sobretensiones temporales
Sobretensión por falla fase- tierra (Urp) | 9.5263 | (Um*Factor de neutro)/raiz(3)
Sobretensión temporal representativa fase-tierra (Urp) | 9.5263
Sobretensiones de frente rápido
Deteminación de la tensiones de coordinación
Sobretensiones temporales
Kc | 1 | Factor de coordinación deterministico generalmente 1 en IEC 60071-2
Tensión temporal de coordinación eléctrica fase-tierra (Ucw) | 9.5263 | kc*Urp
Sobretensiones de frente rápido
La | 500 | longitud de la línea aérea que da lugar a una tasa de fallas igual a tasa tolerable [m]
Tensión de frente rápido de coordinación eléctrica aislamiento interno (Ucw) | 97.1774
Tensión de frente rápido de coordinación eléctrica aislamiento externo (Ucw) | 98.629
Deteminación de la tensiones de soportabilidad requeridas
m para sobretensiones temporales | 1 | Ver figura 2 y tabla 3
m para sobretensiones de frente rápido | 1 | Ver figura 2 y tabla 3
Ka para sobretensiones temporales | 1.1305 | Factor de correción por msnm solo para aislamiento externo
Ka para sobretensiones de frente rápido | 1.1305 | Ver figura 2
Ks aislamiento interno | 1.15 | Ver figura 3
Ks aislamiento externo | 1.05 | Ver figura 3
Sobretensiones temporales
Fase a tierra
Aislamiento interno | 10.9552
Aislamiento externo | 11.3084
Sobretensiones de frente rápido
Aislamiento interno | 111.754
Aislamiento externo | 117.0797

## Resultados
|  | Sobretensiones temporales |  | Sobretensiones por descargas eléctricas atmosféricas
|  | Interno | Externo | Interno | Externo
| tensiones de soportabilidad requeridas | 10.9552 | 11.3084 | 111.754 | 117.0797
| Mínimas tensiones de soportabilidad requeridas | 11.3084 |  | 117.0797
|  | Sobretensión estandarizadas de corta duración |  | Sobretensión estandarizadas de impulso tipo rayo
Valores estandarizados seleccionados
IEC |  |  | IEEE

## Tablas e imágenes
Tabla 1
Tabla2
Figura 1
Figura 2
Tabla 3
Figura 3