## malla
Cálculos para mallas
Parámetros de Entrada
Dimensiones del conductor de puesta a tierra (valores comerciales de referencia)
Item | Unidad | Valor | kcmil | AWG | Area nominal (mm2) | Diametro (m)
Corriente que soportará el sistema de puesta a tierra | kA | 1.04 | 350 |  | 177.35 | 0.015
Tiempo de despegue de falla | s | 0.3 | 300 |  | 152.01 | 0.0139
Profundidad de enterramiento de malla | m | 0.6 | 250 |  | 126.68 | 0.0127
Número de varillas |  | 4 | 211.6 | 4/0 | 107.22 | 0.0117
Longitud de varillas | m | 2.44 | 167.8 | 3/0 | 85.03 | 0.0104
Longitud de la malla en el eje X | m | 7 | 133.1 | 2/0 | 67.44 | 0.0093
Longitud de la malla en el eje Y | m | 7
Seleccione el material para la puesta a tierra
Cobre Duro cuando se utiliza soldadura exotérmica
Diametro del Conductor de referencia | m | 0.0016106
Diametro de Conductor Comercial a usar | m | 0.0093
Espaciamiento entre conductores | m | 3.5
Se tiene previsto capa superficial de grava? |  | Si
Espesor de la capa superficial | m | 0.15
Peso referencia Persona | kg | 70
Resistividad aparente del suelo | W-m | 100
Resistividad aparente de la capa superficial | W-m | 4000
Evaluación
Malla Aceptada

## Memoria
Cálculos para mallas
Parámetros de Entrada
Item | Id | Unidad | Valor |  | Materiales
Profundidad de enterramiento de malla | h | m | 0.6 |  | Material a Utilizar | Kf: Constante a diferentes temperaturas
Número de varillas | N | 0 | 4 |  | Acero 1020 | 15.95
Longitud de varillas | Lv | m | 2.44 |  | Acero inoxidable 304 | 30.05
Longitud de la malla en el eje X | L1 | m | 7 |  | Alambre de acero recubierto de cobre Conductividad 30% | 14.64
Longitud de la malla en el eje Y | L2 | m | 7 |  | Alambre de acero recubierto de cobre Conductividad 40% | 10.45
Material a usar | Cobre Duro cuando se utiliza soldadura exotérmica |  |  |  | Cobre Blando | 7
Constante del Material | Kf |  | 7.06 |  | Cobre Duro cuando se utiliza soldadura exotérmica | 7.06
Diametro del Conductor de referencia | Ac | m | 0.0016106 |  | Cobre duro cuando utiliza conexiones mecánicas a presión | 11.78
Diametro de Conductor Comercial a usar | Dcr | m | 0.0093 |  | Varilla de acero con baño de cinc | 28.96
Espaciamiento entre conductores | D | m | 3.5 |  | Varilla de acero galvanizado | 14.72
Se tiene previsto capa superficial de grava? |  |  | Si |  | Varilla de acero recubierta de cobre | 14.64
Espesor de la capa superficial | hs | m | 0.15
Tiempo de despegue de falla | ts | s | 0.3
Peso referencia Persona | w | kg | 70
Corriente que soportará el sistema de puesta a tierra | IeMag | kA | 1.04
Resistividad aparente del suelo | r | W-m | 100
Resistividad aparente de la capa superficial | rs | W-m | 4000
Coeficiente en función del terreno y la capa superficial | Cs |  | 0.775
Tensión de contacto tolerable | Ecl | V | 1619.5243
Tensión de paso Tolerable | Epl | V | 5618.1728
Longitud total del conductor enterrado y electrodos de puesta a tierra | Lc | m | 42
Longitud total | Lt | m | 51.76
Area cubierta por la malla | A | m2 | 49
Resistencia de puesta a tierra para mallas cuadradas rectangulares (Resistencia de Sverak) | Rg | W | 7.4356
Cálculo de la elevación máxima de tensión para malla propuesta | Gpr | m | 7733.0046
Punto de analisis 1: Si (Ecl-Gpr)>0, Se acepta Malla |  |  |  | Malla no aceptada por criterio:Tensión de contacto Tolerable > Potencial Máximo de Tierra
|  |  | Resultado C1 | No
| Lp | m | 28
| na |  | 3
| nb |  | 1
| nc |  | 1
| nd |  | 3
| Kh |  | 1.2649
| Ki |  | 1.088
| Kii |  | 0.30285
| Km |  | 0.82218
Tensión inducida en la malla de diseño preliminar | Vmalla |  | 1548.8952
Cumple criterio Tensión Malla
|  |  | Resultado C2 | Si Parcial
| Ks |  | 0.38837
Tensión de Paso | Vpaso |  | 1104.246
Cumple criterio Tensión de paso
|  |  | Resultado C3 | Si
Concepto:
Malla Aceptada
*L2+*L1
𝐿𝑐=(𝐿1/𝐷+1)*L2+(𝐿2/𝐷+1)*L1
𝐿𝑡=𝐿𝑐+𝑁∗𝐿𝑣
𝐿𝑡=𝐿1∗𝐿2
𝑅𝑔=𝜌⌈1/𝐿𝑡+1/(20∗𝐴)∗{1+1/(1+ℎ∗√(20/𝐴))}⌉
𝐺𝑝𝑟=𝑅𝑔∗𝐼𝑒𝑀𝑎𝑔∗1000
𝐿𝑝=(𝐿1+𝐿2)∗2
𝑛𝑎=(2∗𝐿𝑐)/𝐿𝑝
𝑛𝑏=√(𝐿𝑝/(4∗√𝐴))
𝑛𝑐=((𝐿1∗𝐿2)/𝐴)^((0.7∗𝐴)/(𝐿1∗𝐿2))
𝑛𝑑=𝑛𝑎∗𝑛𝑏∗𝑛𝑐
𝐾ℎ=√(1+ℎ)
𝐾𝑖=0.644+0.148∗𝑛𝑑
𝐾𝑖𝑖=1/(2∗𝑛𝑑)^(2/𝑛𝑑)
𝐾𝑚=1/2𝜋∗[𝑙𝑛[𝐷^2/(16∗ℎ∗𝑑𝑐)+(𝐷+2∗ℎ)^2/(8∗𝐷∗𝑑𝑐)−ℎ/(4∗𝑑𝑐)]+𝑘𝑖𝑖/𝑘ℎ∗𝑙𝑛[8/(𝜋∗(2∗𝑛𝑑−1) )]]
𝑉𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎=(𝜌∗𝐼𝑒𝑀𝑎𝑔∗1000∗𝐾𝑚∗𝐾𝑖)/(𝐿𝑐+[1,55+1,22∗(𝐿𝑣/√(〖𝐿1〗^2+〖𝐿2〗^2 ))]∗𝑁∗𝐿𝑣)
𝐾𝑠=1/𝜋∗[1/(2∗ℎ) "+" 1/(𝐷+ℎ)+1/𝐷∗(1−〖0,5〗^(𝑛𝑑−2) )]
𝑉𝑝𝑎𝑠𝑜=(𝜌∗𝐼𝑒𝑀𝑎𝑔∗1000∗𝐾𝑠∗𝐾𝑖)/(0,75∗𝐿𝑐+0,85∗𝑁∗𝐿𝑣)
𝐶𝑠=1−(0.09∗(1−𝜌/𝜌_𝑠 ))/(2∗ℎ𝑠+0.09)
〖𝐸𝑐𝑙〗_50𝑘𝑔=0.116/√𝑡𝑠∗(1000+1.5∗𝐶𝑠∗𝜌_𝑠 )
〖𝐸𝑐𝑙〗_70𝑘𝑔=0.157/√𝑡𝑠∗(1000+1.5∗𝐶𝑠∗𝜌_𝑠 )
〖𝐸𝑝𝑙〗_50𝑘𝑔=0.116/√𝑡𝑠∗(1000+6,0∗𝐶𝑠∗𝜌_𝑠 )
〖𝐸𝑝𝑙〗_70𝑘𝑔=0.157/√𝑡𝑠∗(1000+6,0∗𝐶𝑠∗𝜌_𝑠 )
𝐴𝑐=(𝐼𝑒𝑀𝑎𝑔∗𝐾𝑓∗√𝑡𝑠)/1.9740
𝐷𝑐𝑟=((2∗(𝐴𝑐/𝜋)^0.5 ))/1000