## Hoja1
Tipo | Aplicación | Calibre [AWG - kcmil] | R equivalente [Ω/km] | X equivalente [Ω/km] | K [%/kVA-m] | In [A] | Tensión [V] | Material | Sistema | Figura
Conductor monopolar ACSR | Red de media tensión aérea | DISPOSICIÓN V - RA1 - 013, RA1-014
|  | 795 | 0.0716 | 0.33341 | 1.0835e-11 | 900 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.35359 | 1.3493e-11 | 654 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.37447 | 1.838e-11 | 460 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.40143 | 2.8749e-11 | 270 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.41056 | 3.4254e-11 | 230 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN HORIZONTAL - RA1 - 074, RA1-075
|  | 795 | 0.0716 | 0.45579 | 1.3591e-11 | 900 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.47597 | 1.6249e-11 | 654 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.49685 | 2.1135e-11 | 460 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.5238 | 3.1504e-11 | 270 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.53293 | 3.7009e-11 | 230 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA1 - 084, RA1-085
|  | 795 | 0.0716 | 0.40726 | 1.2498e-11 | 900 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.42744 | 1.5156e-11 | 654 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.44832 | 2.0042e-11 | 460 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.47527 | 3.0412e-11 | 270 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.4844 | 3.5917e-11 | 230 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA1 - 114
|  | 795 | 0.0716 | 0.34202 | 1.1029e-11 | 900 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.3622 | 1.3687e-11 | 654 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.38308 | 1.8573e-11 | 460 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.41004 | 2.8943e-11 | 270 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.41916 | 3.4448e-11 | 230 | 44000 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA2 - 001, RA2-002
|  | 795 | 0.0716 | 0.33156 | 1.1993e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.35174 | 1.4946e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.37262 | 2.0375e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.39958 | 3.1897e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.40871 | 3.8014e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA2 - 003, RA2-004
|  | 795 | 0.0716 | 0.32245 | 1.1765e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.34264 | 1.4718e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.36351 | 2.0148e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.39047 | 3.1669e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.3996 | 3.7786e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 4 hilos
DISPOSICIÓN V - RA2 - 011, RA2-012, RA2-013
|  | 795 | 0.0716 | 0.31136 | 1.1487e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.33154 | 1.4441e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.35242 | 1.987e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.37937 | 3.1392e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.3885 | 3.7508e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN HORIZONTAL - RA2-073, RA2-074, RA2-075
|  | 795 | 0.0716 | 0.45069 | 1.4973e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.47088 | 1.7926e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.49175 | 2.3356e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.51871 | 3.4877e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.52784 | 4.0994e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA2 - 083, RA2-084, RA2-085
|  | 795 | 0.0716 | 0.40385 | 1.3801e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.42404 | 1.6755e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.44491 | 2.2184e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.47187 | 3.3705e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.481 | 3.9822e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN DELTA - RA2 - 113, RA2-114
|  | 795 | 0.0716 | 0.36598 | 1.2854e-10 | 900 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.38617 | 1.5807e-10 | 654 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.40704 | 2.1237e-10 | 460 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.434 | 3.2758e-10 | 270 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.44313 | 3.8875e-10 | 230 | 13200 | Aluminio | Trifásico, 3 hilos
DISPOSICIÓN VERTICAL - RA3 - 011, RA3 - 012, RA3 - 013
|  | 795 | 0.0716 | 0.31362 | 3.4824e-10 | 900 | 7620 | Aluminio | Monofásico, 2 hilos
|  | 477 | 0.119 | 0.3338 | 4.3733e-10 | 654 | 7620 | Aluminio | Monofásico, 2 hilos
|  | 266 | 0.214 | 0.35468 | 6.0111e-10 | 460 | 7620 | Aluminio | Monofásico, 2 hilos
|  | 2/0 | 0.424 | 0.38164 | 9.4867e-10 | 270 | 7620 | Aluminio | Monofásico, 2 hilos
|  | 1/0 | 0.538 | 0.39077 | 1.1332e-09 | 230 | 7620 | Aluminio | Monofásico, 2 hilos