## Resumen - Requisitos ECS
Requerimientos Estudios de Conexión Simplificados (ECS)
| Nivel Tensión 1 |  | Nivel Tensión 2 |  |  | Nivel Tensión 3 y 4
Rango de Potencia | < 0.1 MW | 0.1 - 1 MW | < 0.1 MW | 0.1 - 1 MW | 1 - 5 MW | < 0.1 MW | 0.1 - 1 MW | 1 - 5 MW
Resumén ejecutivo | X | X | X | X | X | X | X | X
Objetivo y Alcance | X | X | X | X | X | X | X | X
Metodología | X | X | X | X | X | X | X | X
Resultados
Flujo de carga con y sin Proyecto - Operación Normal | X | X | X | X | X | X | X | X
Flujo de carga con y sin Proyecto - Contingencia |  |  |  |  | X | X | X | X
Análisis pérdidas con y sin proyecto |  |  |  | X | X | X | X | X
Análisis de Cortocircuito | X | X | X | X | X | X | X | X
Análisis de Calidad de la Potencia
Declaración de cumplimiento IEEE1547 | X | X | X | X | X | X | X | X
Compromiso realizar mediciones | X(1) | X | X(1) | X | X | X | X | X
Evaluación económica (requiere obras en el Uso) |  | X |  | X | X |  | X | X
Análisis Coordinación de Protecciones | X(2) | X(2) | X | X | X | X | X | X
Conclusiones y Recomendaciones | X | X | X | X | X | X | X | X
Notas:
1. Si CENS lo requiere durante pruebas
2. Validación ajustes protección transformador de distribución
Otras notas:
Para los estudios se debe realizar la modelación en la fecha indicada por el promotor tanto para el caso sin proyecto, como para el caso con proyecto
El análisis de flujo de carga puede ser balanceado o desbalanceado, se deberá realizar de acuerdo con la información que CENS suministre

## Causales de Rechazo
CAUSALES DE RECHAZO (ECS)
1 | Mal modelamiento del circuito de solicitud de conexión del futuro AGPE.
2 | Valores de modelamiento errados.
3 | Estudio incompleto – falta de análisis (Flujos de carga, corto circuito, protecciones, calidad de la potencia).
4 | Contenido del informe no es claro (Tablas comparativas, conclusiones).
5 | Fechas de Puesta en Operación (FPO) no concuerdan con la realidad.
6 | Incumplimiento al Acuerdo CON 1071 o acuerdos que lo modifiquen o sustituyan. (En temas de protecciones del sistema)
7 | No aportar en las memorias de cálculo lo correspondiente a los cálculos de protecciones tanto en frecuencia, voltaje, corriente, tiempos de actuación y magnitud, omisión de los capítulos dedicados al sistema de puesta a tierra y selección del sistema de medida.
8 | Inconsistencias entre la solicitud de disponibilidad de la red, el diligenciamiento del formato WEB y lo presentado en las memorias de cálculo o unifilares.
9 | Inconsistencias o errores en el diagrama unifilar o falta de información en el mismo tales como: no presentar los nodos de conexión, errores en el sistema de medida, omisión de notas aclaratorias en el unifilar y falta de convenciones, no colocar lo referente a las protecciones, sistema de puesta a tierra, tipo de inversores y paneles a utilizar, calibres de conductores.
10 | Para los que declaran NO exportar excedentes a la red, es motivo de rechazo la no presentación de las especificaciones del dispositivo o sistema de control de inyección a red y/o relé de flujo inverso.
11 | No agregan secuencia de operación cuando se requiere sistemas de enclavamientos o de transferencias.
12 | Proyección mensual de energía inconsistente o mal calculada.