## PLT_201_VIC_056
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS PARTICULARES
PROYECTO No: |  |  | NOMBRE: |  |  |  | REVISIONES
[7 empty] | R1 | R2 | R3 | R4 | SI
1 | Requisitos Generales | [9 empty] | NO
1,1 | Presentar licencia de construcción o documento que la reemplace (Construcción nueva residencial, comercial o industrial). | [9 empty] | N.A
1,2 | Presentar los permisos correspondientes cuando son requeridos (retiros de trafos, servidumbres, etc.).
1,3 | Adjuntar formato de cantidades de obra (Factibilidades con Compra de Bien Futuro).
2 | Localización
2,1 | Ajustar a escala adecuada para hacer legible la información.
2,2 | Indicar el norte geográfico en la localización del plano.
2,3 | Presentar dirección (Calle, Carrera u otro) y/o puntos de referencia (diagrama de ubicación) o red georeferenciada.
2,4 | Presentar urbanismo del proyecto.
2,5 | Incluir redes y transformadores existentes.
2,6 | Presentar el transformador y la acometida para el (los) inmueble(s) proyectado (s).
2,7 | Presentar topología de la red a construir (distancias, longitudes, calibres, número de conductores).
2,8 | Presentar código de estructuras.
2,9 | Registrar la verificación de distancias de seguridad.
3 | Diagrama unifilar
3,1 | Presentar el unifilar existente y el proyectado para la reforma.
3,2 | Indicar el código del circuito.
3,3 | Indicar el punto de conexión.
3,4 | Ajustar el transformador proyectado con el del cuadro de cargas y el de la localización.
3,5 | Adecuar el DPS primario (kA, kV, Mcov).
3,6 | Adecuar cortacircuitos primario (kA, kV, In, fusibles).
3,7 | Presentar especificaciones del transformador (kVA, Voltaje primario y secundario, refrigeración (aceite, seco), tipo).
3,8 | Adecuar barraje secundario.
3,9 | Adecuar la protección secundaria del transformador (In, Icc).
3,10 | Adecuar las protecciones de las instalaciones (In, Icc).
3,11 | Ajustar el (los) medidor(es) - de acuerdo al código de medida.
3,12 | Error asociado al cable (%).
3,13 | Burden calculado.
3,14 | Ajustar TC's o TP's, la cantidad y las especificaciones - de acuerdo al código de medida (clase, Burden, I-térmica y dinámica).
3,15 | Ajustar la acometida de la bomba contraincendio con canalización independiente, medida semidirecta y protección magnética.
3,16 | Presentar especificaciones de la electrobarra (Al/Cu, I, V, Icc).
3,17 | Ajustar para el transformador en subestación la acometida primaria (calibre y aislamiento, neutro, canalización).
3,18 | Ajustar para el transformador en subestación, el seccionador. (In, KV, Fusible)
3,19 | Ajustar para el transformador en subestación, el DPS interior.
3,20 | Ajustar para el transformador en pedestal el DPS tipo codo.
3,21 | Ajustar la derivación de la acometida primaria que alimenta el transformador tipo pedestal con barraje de MT y con la caja (cámara) adecuadas.
4 | Convenciones
4,1 | Ajustar símbolos con la Norma técnica de diseño y construcción de CENS.
4,2 | Ajustar símbolos en las convenciones, en la localización y en el unifilar.
5 | Rótulo
5,1 | Ajustar rótulo (datos del diseñador y el propietario) de acuerdo con la Norma técnica de diseño y construcción de CENS.
5,2 | Firmar plano por el ingeniero responsable y No. de matrícula.
5,3 | Ajustar dirección del proyecto, (debe coincidir con la licencia o documento legal).
6 | Detalles
6,1 | Presentar informe de cálculos de regulación y corrientes de cortocircuito en archivo editable (Word o Excel).
6,2 | Mostrar detalle de las redes hasta el cuarto o gabinete eléctrico, y ajustar la canalización (incluye especificaciones).
6,3 | Ajustar la ubicación de los equipos y gabinetes (no estar ubicados debajo de escaleras, en el ascenso de ellas o en sitios donde se dificulte la lectura). asimismo se debe cumplir con los espacios de trabajo de acuerdo a la Norma.
6,4 | Presentar la vista en planta y el corte frontal del cuarto eléctrico o del gabinete.
6,5 | Ajustar puertas (cerradura antipánico, abren hacia afuera y no obstaculizan la circulación vehicular.)
6,6 | Presentar detalle del foso para el transformador refrigerado en aceite y si está en subestación, o es pedestal.
6,7 | Para el transformador en aceite y está al interior de la edificación, ajustar la bóveda con puerta hermética, muros y damper's con resistencia al fuego de acuerdo a la norma.
6,8 | Ajustar muros con resistencia al fuego de acuerdo a la potencia referida para el transformador seco.
6,9 | Ajustar en los sistemas con electrobarras, las dimensiones del pasa-losa donde se encuentra la electrobarra de acuerdo con la norma.
6,10 | En los sistemas con electrobarras, si la medida es descentralizada, presentar detalle del gabinete típico en cada piso y del cerramiento de los pisos donde no hay gabinete.
6,11 | En los sistemas con electrobarras, presentar detalle del buitrón por donde va la alimentación hacia los gabinetes, fijaciones y ubicación de sellos.
6,12 | Presentar el detalle de las fijaciones y ubicación de sellos en sistemas con electrobarras.
7 | Cuadro de Cargas
7,1 | Presentar cuadro de cargas existente y el proyectado para la reforma.
7,2 | Incluir para cada uno de los transformadores proyectados No. del trasformador, kVA, No. Instalaciones, kVA por instalación, kVA total, % de carga, % de regulación y estrato.
8 | Notas
8,1 | Incluir notas necesarias correspondiente al proyecto.
8,2 | Verificar la propiedad de las redes y equipos de donde se hará la conexión (Verificar notas de compra de activos).
Observaciones
Rev | REVISO |  |  |  | Tipo |  | Fecha
| Nombre |  | Firma | Teléfono | F | D
1
2
3
4
CÓDIGO: PLT_201_VIC_056 / V: 4.0 / Fecha última actualización 2023/10/03
Note on B67: Referenciar las observaciones de acuerdo a lo evidenciado en el plano.
Note on B72: Consecutivo de revisiones realizadas al proyecto.
Note on C73: Nombre de la persona responsable quién realiza la revisión del proyecto.
Note on D3: Corresponde al número del proyecto generado por el Sistema de Información Comercial.
Note on F73: Firma de la persona responsable quién realiza la revisión del proyecto.
Note on G3: Corresponde al nombre del proyecto eléctrico al cual se le está aplicando la lista de verificación.
Note on H73: Registrar el número del teléfono de la persona responsable quién realiza la revisión del proyecto.
Note on J72: Corresponde al tipo de presentación. (F- Físico o D- Digital)
Note on J73: Marque con una X si los planos se presentaron físicos.
Note on K73: Marque con una X si los planos se presentaron digitales.
Note on L4: Revisión 1: SI: Cumple con el criterio evaluado. NO: No cumple con el criterio evaluado. N.A: No aplica el criterio evaluado.
Note on L72: Fecha en la que se realiza la revisión del proyecto, en formato DD/MM/AAAA.
Note on M4: Revisión 2: SI: Cumple con el criterio evaluado. NO: No cumple con el criterio evaluado. N.A: No aplica el criterio evaluado.
Note on N4: Revisión 3: SI: Cumple con el criterio evaluado. NO: No cumple con el criterio evaluado. N.A: No aplica el criterio evaluado.
Note on O4: Revisión 4: SI: Cumple con el criterio evaluado. NO: No cumple con el criterio evaluado. N.A: No aplica el criterio evaluado.

## Mantenedor - Actual (hidden)
MANTENEDOR CIMA - FACTICONUSU -> " Mantenimiento de Observaciones de Revisión de Proyectos
1 | Anexar declaración de conformidad del diseño con RETIE
2 | Anexar Matricula Profesional
3 | Anexar carta de autorización del propietario con los datos respectivo (dirección, teléfono, identificación del propietario)
4 | Anexar factibilidad de servicio junto con plano soporte con fecha de expedición menor a un año.
5 | Anexar recibo de pago de Aprobación de planos con fecha de expedición menor a un año relacionando el número de la factibilidad.
6 | Actualizar presentación y contenido de las memorias de acuerdo con lo estipulado en el capitulo 12 de las normas de CENS y lo establecido en el capitulo II art 8 del RETIE.
7 | Ajustar presentación de planos a lo establecido en la norma de Diseño y Construcción CENS
8 | AJUSTAR EL CALIBRE DE LA ACOMETIDA A LA POTENCIA APROBADA EN LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO
9 | Colocar los datos del Ing. Proyectista en las memorias tales como dirección, teléfono, e-mail, etc. y paginar las memorias.
10 | Modificar factibilidad de acuerdo con carga que tomara del sistema y el nivel de tensión requerido.
11 | Proyectar caja de inspección para puesta a tierra
12 | Evidenciar aterrizaje del ducto bajante de la acometida.
13 | Evidenciar placa de identificación de la acometida
14 | Especificar en memorias y en planos el conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con la tabla 250-95 de la NTC 2050 y representar en los planos de distribución de circuitos.
15 | INDICAR EN EL PLANO DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES Y EL DIAMETRO DE LOS DUCTOS.
16 | Anexar diagrama unifilar, esquema de acometida y Gabinete para la totalidad de los equipo de medida incluido las instalaciones existentes.
17 | Ampliar detalles ilegibles,
18 | Ajustar convenciones a las establecidas en las normas de CENS y el RETIE. Identificar los tableros en cada plano y la alimentación respectiva.
19 | Anexar diagrama topológico
20 | Diferenciar red existente de la red nueva
21 | ANEXAR CUADRO DE CARGAS GENERAL.
22 | Anexar detalles de canalizaciones.
23 | Realizar trazo de la red de MT y BT sobre los perfiles topográficos de acuerdo con las curvas de tendido de conductores, tanto para la red de MT como para BT.
24 | Diferenciar carga de rotura en los planos para cada poste de BT y MT de acuerdo con los cálculos respectivos.
25 | Redistribuir poste en la red de tal forma que el numero de acometidas por caja de derivación sea menor o igual a 8
26 | La relación de número de transformadores no corresponde con plano
27 | Incluir en las memorias de cálculo y en los planos lo referente a las instalaciones existentes, las cuales también son objeto de certificación por corresponder a una ampliación de carga superior al 80%
28 | Anexar el cálculo el sistema de emergencia señalado en los planos.
29 | Evidenciar en las memorias y en el cálculo tipo el chequeo de corrientes de los conductores y las protecciones.
30 | Incluir en las memorias los el calculo tipo detallada tanto eléctrico como mecánico para las redes de MT y BT.
31 | Anexar en memorias y en planos el detalle de la georrefereciación de la red proyectada de MT y BT incluyendo nodos, estructuras, longitud, coordenadas en WGS 84 observatorio de Bogotá.
32 | Proyectar transformador en poste de 12 metros 1050kg,
33 | La regulación para la red de MT no debe superar el 0.3% (Calibre mínimo para el conductor de MT 1/0) - evidenciar cálculo y para las redes de BT el 5%.
34 | Especificar en memorias el "sistema de Puesta a tierra".
35 | Especificar en memorias el "Análisis por descargas atmosféricas".
36 | Especificar en memorias el cálculo de los circuitos ramales, protecciones y tableros de la vivienda tipo.
37 | Anexar los cálculo mecánico correspondientes para la red de MT y BT
38 | Especificar en memorias y detallar código de colores
39 | Especificar en memorias y detallar en planos distancias de seguridad.
40 | Diferenciar conductores de fase de los conductores de neutro y tierra en los planos, y dimensionar el conductor de puesta atierra de equipos de acuerdo con la tabla 250-95 de la NTC2050.
41 | En todos los puntos de derivación de MT se debe proyectar un paso en flojo de longitud no mayor a 10 metros.
42 | Para dimensionar las estructuras tener en cuenta las distancias máximas de los vanos: de 0 a 200 metros estructura en un solo poste; 200-400 Estructuras en dos postes un nivel (RH231); 400-700 estructuras dos postes doble nivel (RH230) y mayores a 700 tres postes un solo nivel (RE300) y el resultado del cálculo mecánico respectivo.
43 | Dimensionar postes auto soportados y fundidos.
44 | Identificar distancias entre vanos en el plano.
45 | Diferenciar red de MT de BT
46 | Proyectar cajas de derivación de acometidas sobre el vano a dos metros del poste.
47 | Identificar las estructuras de MT en todos los nodos.
48 | Proyectar puesta a tierra cada tres nodos y en los finales de circuito.
49 | Anexar el detalle de los cálculos tipo en las memorias.
50 | Los CTs deben ser gama extendida doble relación, sin superar la corriente nominal del TFR.
51 | Análisis de carga
52 | Cálculo de transformadores.
53 | Análisis del nivel tensión requerido.
54 | Cálculos de regulación.
55 | Cálculos de pérdidas de energía.
56 | Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
57 | Cálculo y coordinación de protecciones.
58 | Cálculo de conductores
59 | Cálculos de ductos, (tuberías, canalizaciones, canaletas, blindobarras).
60 | Cálculo del sistema de puestas a tierra.
61 | Cálculo mecánico de estructuras.
62 | Análisis de coordinación de aislamiento.
63 | Análisis de riesgos eléctricos y medidas para mitigarlos.
64 | Cálculo de campos electromagnéticos en áreas o espacios cercanos a elementos con altas tensiones o altas corrientes donde desarrollen actividades rutinarias las personas.
65 | Calculo de iluminación.
66 | Proyecto Aprobado
67 | Proyecto No Aprobada
68 | Identificar el nodo eléctrico dado en la factibilidad de servicio, proyectar redes y transformador con número de empresa que alimenta el circuito
69 | verificar y ajustar los cambios en las memorias, entregar el original de las memorias y copia impresa (memorias + planos) + cd (memorias y planos dwg y pdf) + preliminar donde se efectuaron las correcciones