## PLT_201_VIC_090
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
LISTA DE CHEQUEO MEDIDORES
FECHA
CIUDAD
NÚMERO DE SERIE DEL MEDIDOR |  |  | TIPO DE MEDIDOR
N° | ASPECTO A EVALUAR |  | CONDICIÓN
1 | Medidor se encuentra dentro de la lista de medidores homologados por CENS
2 | El certificado de calibración tiene expedición inferior a lo indicado en el literal e) del Anexo 2, 6 meses para electromecánico y 12 meses para estático |  |  | Fecha Calibración
# Meses
3 | Medidor se encuentra calibrado en cuatro cuadrantes P+ Q+ P-Q- |  |  | Cumplimiento | No Cumple
4 | Medidor se encuentra parametrizado en su perfil de carga en los 4 canales P+ Q+ P-Q- de acuerdo a la norma del OR MA-DI-02-002-001 artículo 18.11 Programación de medidores
5 | Medidor se encuentra parametrizado en su perfil de carga con las 3 tensiones y 3 corrientes de acuerdo a la norma del OR MA-DI-02-002-001 artículo 18.11 Programación de medidores
6 | Medidor se encuentra configurado con factor interno |  |  | Factor
7 | El medidor se encuentra configurado para que el registro se realice en energía (Kilovatios-hora para la energía activa y kilovoltamperios-hora para energía reactiva) y no en pulsos de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 Requisitos generales de los sistemas de medición literal I de la Resolución CREG 038
8 | El medidor se encuentra configurado para que el registro de energía sea horario de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 Registro y lectura de la información de la Resolución CREG 038
9 | Sincronización de reloj conforme con lo establecido en la tabla 3 del artículo 16 de la Resolución CREG 038 |  |  | Desfase
No Cumple
Elaboró |  | Nombre: | Firma
Cargo:
CÓDIGO: PLT_201_VIC_090 / V: 1.0 / Fecha última actualización 2025/03/31
Note on B5: Fecha de la revisión
Note on B6: Ciudad en que se realiza la revisión
Note on B8: Diligenciar el numero de serie del medidor a evaluar.
Note on F8: Seleccionel tipo de medidor de la lista desplegable
Note on D11: Detalle del Aspecto a evaluar
Note on F11: Cumplimiento de la condición según el aspecto a evaluar. Seleccionar de la lista desplegable si Cumple o No Cumple según lo requerido
Note on D12: Indicar si el medidor se encuentra homologado en CENS. Debe indicar si cumple o no cumple.
Note on D13: Indicar si la calibración cumple o no cumple con el tiempo de puesta en servicio para la instalación del medidor.
Note on H13: Ingresar fecha de calibración del certificado
Note on H14: Número de meses de acuerdo a la fecha de calibración diligenciada
Note on I14: No diligenciar
Note on D15: Marcar cumple si el medidor cuenta con certificado de calibración en 4 cuadrantes, de lo contrario marcar No Cumple.
Note on H15: No diligenciar, esta indica el cumplimiento según la fecha de calibración diligenciada
Note on I15: Si supera el tiempo de vigencia de la calibración se marcara en rojo,
Note on D16: Marcar cumple si dentro de la parametrización del medidor se programaron los 4 canales asociados a la energía activa y reactiva importada y exportada. De lo contrario marcar No Cumple
Note on D17: Marcar cumple si dentro de la parametrización del medidor se programaron los 3 canales de tensiones y 3 cabales de corriente. De lo contrario marcar No Cumple
Note on D18: Marcar cumple si el medidor cuenta con un factor interno. De lo contrario marcar No Cumple. Indicar en la casilla de frente el factor sin importar que sea 1.
Note on H18: Factor del medidor
Note on D19: Marcar cumple si el medidor esta configurado para registrar en energía (Kilovatios-hora para la energía activa y kilovoltamperios-hora para energía reactiva). No se permite registro en pulsos.
Note on D20: Marcar cumple si el medidor se encuentra configurado para mínimo registro horario de consumo. De lo contrario marcar No Cumple
Note on D21: Marcar cumple si la sincronización del reloj del medidor cumple con el desfase establecido en la CREG 038. Marcar en la casilla del frente los segundos de desfase.
Note on H21: Tiempo de desfase en segundos.
Note on B27: Colaborador que recepciona la información
Note on E27: Nombre del colaborador
Note on F27: Firma del colaborador que realiza la revisión
Note on E28: Cargo del receptor del documento

## Hoja2 (hidden)
Cumple | 2025-10-07 | Principal
No Cumple |  | Respaldo