## Tabla de Requisitos Nuevo Sum
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
TABLA DE REQUISITOS PARA NUEVO SUMINISTRO
Cuentas Nuevas*
Monofásico(Una fase (F) y un neutro (N)) | Tensión | Capacidad Instalable KVA | Calibre | Requisito Técnico
FN | 120 V | 4,8 | 8 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar.
FN | 120 V | 6,6 | 6
Bifásico Trifilar (dos fases (FF) y un neutro (N)) | Tensión | Capacidad Instalable KVA | Calibre | Requisito Técnico
FFN | 240 V | 8,8 | 8 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar.
FFN | 240 V | 12,1 | 6 | Certificación plena.
Trifásico (tres fases (FFF) y un neutro (N)) | Tensión | Capacidad Instalable KVA | Calibre | Requisito Técnico
FFFN | 220 V | menor o igual a 15 | 8 | Certificación plena.
FFFN | 220 V | 20 | 6 | Certificación plena.
FFFN | 220 V | 25 | 4 | Certificación Plena
FFFN | 220 V | Mayor a 25 y menor o igual 30 | 2 | Certificación Plena
FFFN | 220 V | Mayor a 30 y menor 35 | 2 | Certificación Plena
FFFN | 220 V | Mayor o igual 30 sector urbano | Mayor a 4 | Factibilidad del servicio de energía - Certificación Plena
FFFN | 220 V | Mayor o igual 15 sector rural | Mayor a 8 | Factibildad del servicio de energía - Certificación Plena
| Calibre en cobre | Equivalencia en aluminio
| AWG | AWG
| 8 | 6
| 6 | 4
| 4 | 2
| 2 | 1/0
Notas:
De acuerdo con el RETIE en los casos en que se exija la Certificación Plena, ésta se entenderá como la Declaración de Cumplimiento del Diseñador y la Declaración de Cumplimiento del Constructor acompañadas del Dictamen de Inspección expedido por el organismo de inspección acreditado por ONAC, que valide dicha declaración.
El diagrama unifilar de la instalación deberá ir al respaldo de la Declaración de Cumplimiento de Construcción del RETIE.
La factibilidad aplica para cargas superiores a los 15 KVA rural y 30 KVA urbano.
Los requisitos solicitados se establecen de acuerdo a la Resolución MINMINAS RETIE N° 40117 del 02 de abril de 2024.
Todo tipo de diseño de la instalación se debe entregar al propietario o tenedor responsable de la instalación, quien los debe conservar y presentar o entregar copia a la autoridad o el OR cuando lo exijan.
REQUISITOS TRANSITORIOS.
Las instalaciones que iniciaron su proceso constructivo en la vigencia de la Resolución 90708 de 2013 o lo inicien antes de seis meses de la publicación del Anexo de la resolución No 40117, podrán terminarse y demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 90708 de 2013.
Cálculos realizados para conductores de cobre a 60°C valores tomados de la Tabla 310-16 de la NTC 2050 y voltaje de servicio.
En el evento de utilizar conductores de aluminio grado eléctrico debe ser de serie AA8000 y la sección deberá ser dos calibres mayores a la del conductor de cobre y se debe utilizar los conectores bimetálicos que se requieran para controlar corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, puntos calientes o arco eléctrico. Y les aplica los mismos requisitos de su equivalente en cobre.