## Tabla de Requisitos Ampliac
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
TABLA DE REQUISITOS PARA CAMBIOS DE ACOMETIDA O AMPLIACIONES DE CARGA
AMPLIACIONES*
(los requisitos técnicos aplican únicamente para la parte ampliada)
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Monofásico a Monofásico | 120 | caso 1 | 8 o de menor diámetro | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 6,6
[6 empty] | Carga Inicial | 4,8
[6 empty] | Ampliación | 1,8
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Monofásico a Bifásico | 120V / 240V | caso 1 | 8 o de menor diámetro | 8 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 8,8
[6 empty] | Carga Inicial | 4,8
[6 empty] | Ampliación | 4
| 120V / 240V | caso 2 | 8 o de menor diámetro | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 12,1
[6 empty] | Carga Inicial | 4,8
[6 empty] | Ampliación | 7,3
| 120V / 240V | caso 3 | 6 | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 12,1
[6 empty] | Carga Inicial | 6,6
[6 empty] | Ampliación | 5,5
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Monofásico a Trifásico | 220 | caso 1 | 8 o de menor diámetro | 8 | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 15
[6 empty] | Carga Inicial | 4.8
[6 empty] | Ampliación | 10.2
| 220 | caso 2 | 8 o de menor diámetro | 6 o de mayor diámetro | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 20
[6 empty] | Carga Inicial | 4,8
[6 empty] | Ampliación | 15
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Bifásico a Bifásico | 120V / 240V | caso 1 | 8 o de menor diámetro | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 13,2
[6 empty] | Carga Inicial | 8.8
[6 empty] | Ampliación | 3.3
De bifásico a bifásico | 120V / 240V | caso 2 | 8 AWG | 4 AWG | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 16.8
[6 empty] | Carga Inicial | 9.6
[6 empty] | Ampliación | 7.2
De bifásico a bifásico | 120V / 240V | caso 3 | 8 AWG | 2 AWG | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 22.8
[6 empty] | Carga Inicial | 9.6
[6 empty] | Ampliación | 13.2
De bifásico a bifásico | 120V / 240V | caso 4 | 6 AWG | 4 AWG | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifilar. | Carga Final | 16.8
[6 empty] | Carga Inicial | 13.2
[6 empty] | Ampliación | 3.6
De bifásico a bifásico | 120V / 240V | caso 5 | 6 AWG | 2 AWG | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 22.8
[6 empty] | Carga Inicial | 13.2
[6 empty] | Ampliación | 9.6
De bifásico a bifásico | 120V / 240V | caso 6 | 4 AWG | 2 AWG | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 22.8
[6 empty] | Carga Inicial | 16.8
[6 empty] | Ampliación | 6
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Bifásico a Trifásico | 220 | caso 2 | 8 o de menor diámetro | 8 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 15
[6 empty] | Carga Inicial | 8,8
[6 empty] | Ampliación | 6.2
| 220 | caso 3 | 8 | 6 | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 20
[6 empty] | Carga Inicial | 8,8
[6 empty] | Ampliación | 11.2
| 220 | caso 4 | 8 o de menor diámetro | 4 | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 25
[6 empty] | Carga Inicial | 8,8
[6 empty] | Ampliación | 16.2
| 220 | caso 5 | 6 | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 20
[6 empty] | Carga Inicial | 12,10
[6 empty] | Ampliación | 7.9
| 220 | caso 6 | 6 | 4 | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 25
[6 empty] | Carga Inicial | 12,10
[6 empty] | Ampliación | 12.9
Ampliación | Tensión | Caso | Calibre inicial | Calibre final | Requisito Técnico | Cargas | kVA
De Trifásico a Trifásico | 220 | caso 1 | 8 | 6 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 20
[6 empty] | Carga Inicial | 15
[6 empty] | Ampliación | 5
De Trifásico a Trifásico | 220 | caso 2 | 8 | 4 | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 25
[6 empty] | Carga Inicial | 15
[6 empty] | Ampliación | 10
De Trifásico a Trifásico | 220 | caso 3 | 6 | 4 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 25
[6 empty] | Carga Inicial | 20
[6 empty] | Ampliación | 5
De Trifásico a Trifásico | 220 | caso 4 | 6 | 2 o de mayor diámetro | Certificación Plena y diagrama unifilar. | Carga Final | 35
[6 empty] | Carga Inicial | 20
[6 empty] | Ampliación | 15
De Trifásico a Trifásico | 220 | caso 5 | 4 | 2 | Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE y diagrama unifiliar. | Carga Final | 35
[6 empty] | Carga Inicial | 25
[6 empty] | Ampliación | 10
|  |  | Calibre en cobre | Equivalencia en aluminio
|  |  | AWG | AWG
|  |  | 8 | 6
|  |  | 6 | 4
|  |  | 4 | 2
|  |  | 2 | 1/0
Notas:
De acuerdo con el RETIE en los casos en que se exija la Certificación Plena, ésta se entenderá como la Declaración de Cumplimiento del Diseñador y la Declaración de Cumplimiento del Constructor acompañadas del Dictamen de Inspección expedido por el organismo de inspección acreditado por ONAC, que valide dicha declaración.
El diagrama unifilar de la instalación deberá ir al respaldo de la Declaración de Cumplimiento de Construcción RETIE.
La factibilidad aplica para cargas superiores a los 15 kVA rural y 30 kVA urbano.
Los requisitos solicitados se establecen de acuerdo a la Resolución MINMINAS RETIE N° 40117 del 02 de abril de 2024.
Todo tipo de diseño de la instalación se debe entregar al propietario o tenedor responsable de la instalación, quien los debe conservar y presentar o entregar copia a la autoridad o el OR cuando lo exijan.
REQUISITOS TRANSITORIOS.
Las instalaciones que iniciaron su proceso constructivo en la vigencia de la Resolución 90708 de 2013 o lo inicien antes de seis meses de la publicación del Anexo de la resolución No 40117 de 2024, podrán terminarse y demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 90708 de 2013.
Cálculos realizados para conductores de cobre a 60°C valores tomados de la Tabla 310-16 de la NTC 2050 y voltaje de servicio.
En el evento de utilizar conductores de aluminio grado eléctrico debe ser de serie AA8000 y la sección deberá ser a un calibre mayor a la del conductor de cobre y se debe utilizar los conectores bimetálicos que se requieran para controlar corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, puntos calientes o arco eléctrico. Y les aplica los mismos requisitos de su equivalente en cobre.